## Gerät
Aktiv | Beschreibung |  |  | Register Adresse | Datentyp | R/W | Einheit Auflösung | Notizen | Appunti | Notes
#--------------------------------------------------------
#---------- Gerät
#--------------------------------------------------------
| Sensoren: | Sensori: | Sensors:
| Frischlufttemp. | Temp. aria esterna | Outdoor air temp. | I0030 | INT | R | 0,1°C
| Frischlufttemp. | Temp. aria esterna | Outdoor air temp. | I0031 | UINT | R | AI-Bit
| Zulufttemp. | Temp. aria mandata | Supply air temp. | I0032 | INT | R | 0,1°C
| Zulufttemp. | Temp. aria mandata | Supply air temp. | I0033 | UINT | R | AI-Bit
| Ablufttemp. | Temp. aria ripresa | Extract air temp. | I0034 | INT | R | 0,1°C
| Ablufttemp. | Temp. aria ripresa | Extract air temp. | I0035 | UINT | R | AI-Bit
| Fortlufttemp. | Temp. aria espulsione | Exhaust air temp. | I0036 | INT | R | 0,1°C
| Fortlufttemp. | Temp. aria espulsione | Exhaust air temp. | I0037 | UINT | R | AI-Bit
| Raumtemp. | Temp. ambiente | Room temp. | I0038 | INT | R | 0,1°C
| Raumtemp. | Temp. ambiente | Room temp. | I0039 | UINT | R | AI-Bit
| Taupunkttemp. | Temp.punto di rugiada | Dew point temp. | I0040 | INT | R | 0,1°C
| Taupunkttemp. | Temp.punto di rugiada | Dew point temp. | I0041 | UINT | R | AI-Bit
| Zulufttemp. Vorheizregister | Temp. mandata prerisc. | Preheating supply air temp. | I0042 | INT | R | 0,1°C
| Zulufttemp. Vorheizregister | Temp. mandata prerisc. | Preheating supply air temp. | I0043 | UINT | R | AI-Bit
| Frischluftfeuchte | Umidità aria esterna | Outdoor air humidity | I0044 | INT | R | 0,1%ur
| Frischluftfeuchte | Umidità aria esterna | Outdoor air humidity | I0045 | UINT | R | AI-Bit
| Zuluftfeuchte | Umidità aria mandata | Supply air humidity | I0046 | INT | R | 0,1%ur
| Zuluftfeuchte | Umidità aria mandata | Supply air humidity | I0047 | UINT | R | AI-Bit
| Abluftfeuchte | Umidità aria ripresa | Extract air humidity | I0048 | INT | R | 0,1%ur
| Abluftfeuchte | Umidità aria ripresa | Extract air humidity | I0049 | UINT | R | AI-Bit
| Raumfeuchte | Umidità ambiente | Room humidity | I0050 | INT | R | 0,1%ur
| Raumfeuchte | Umidità ambiente | Room humidity | I0051 | UINT | R | AI-Bit
| CO2 | CO2 | CO2 | I0052 | INT | R | ppm
| CO2 | CO2 | CO2 | I0053 | UINT | R | AI-Bit
| Differenzdruck Frischluftfilter 1 | Pressione differenziale filtro aria esterna 1 | Differential pressure outdoor air filter 1 | I0054 | INT | R | Pa
| Differenzdruck Frischluftfilter 1 | Pressione differenziale filtro aria esterna 1 | Differential pressure outdoor air filter 1 | I0055 | UINT | R | AI-Bit
| Differenzdruck Frischluftfilter 2 | Pressione differenziale filtro aria esterna 2 | Differential pressure outdoor air filter 2 | I0056 | INT | R | Pa
| Differenzdruck Frischluftfilter 2 | Pressione differenziale filtro aria esterna 2 | Differential pressure outdoor air filter 2 | I0057 | UINT | R | AI-Bit
| Differenzdruck Zuluftfilter 1 | Pressione differenziale filtro aria mandata 1 | Differential pressure supply air filter 1 | I0058 | INT | R | Pa
| Differenzdruck Zuluftfilter 1 | Pressione differenziale filtro aria mandata 1 | Differential pressure supply air filter 1 | I0059 | UINT | R | AI-Bit
| Differenzdruck Zuluftfilter 2 | Pressione differenziale filtro aria mandata 2 | Differential pressure supply air filter 2 | I0060 | INT | R | Pa
| Differenzdruck Zuluftfilter 2 | Pressione differenziale filtro aria mandata 2 | Differential pressure supply air filter 2 | I0061 | UINT | R | AI-Bit
| Differenzdruck Abluftfilter 1 | Pressione differenziale filtro aria ripresa 1 | Differential pressure extract air filter 1 | I0062 | INT | R | Pa
| Differenzdruck Abluftfilter 1 | Pressione differenziale filtro aria ripresa 1 | Differential pressure extract air filter 1 | I0063 | UINT | R | AI-Bit
| Differenzdruck Abluftfilter 2 | Pressione differenziale filtro aria ripresa 2 | Differential pressure extract air filter 2 | I0064 | INT | R | Pa
| Differenzdruck Abluftfilter 2 | Pressione differenziale filtro aria ripresa 2 | Differential pressure extract air filter 2 | I0065 | UINT | R | AI-Bit
| Frischluft absolute Feuchte | Umidità assoluta aria esterna | Absolute humidity outdoor air | I0070 | INT | R | g/kg
| Frischluft Enthalpie | Entalpia aria esterna | Enthalpy outdoor air | I0071 | INT | R | kJ/kg
| Zuluft absolute Feuchte | Umidità assoluta aria mandata | Absolute humidity supply air | I0073 | INT | R | g/kg
| Zuluft Enthalpie | Entalpia aria mandata | Enthalpy supply air | I0074 | INT | R | kJ/kg
| Abluft absolute Feuchte | Umidità assoluta aria ripresa | Absolute humidity extract air | I0076 | INT | R | g/kg
| Abluft Enthalpie | Entalpia aria ripresa | Enthalpy extract air | I0077 | INT | R | kJ/kg
| Raum absolute Feuchte | Umidità assoluta ambiente | Absolute humidity room | I0079 | INT | R | g/kg
| Raum Enthalpie | Entalpia ambiente | Enthalpy room | I0080 | INT | R | kJ/kg
| Raumgerät absolute Feuchte | Umidità assoluta unità ambiente | Absolute humidity room unit | I0082 | INT | R | g/kg
| Raumgerät Enthalpie | Entalpia unità ambiente | Enthalpy room unit | I0083 | INT | R | kJ/kg
| Filter: | Filtri: | Filters:
| Frischluftfilter 1 | Filtro aria esterna | Outdoor air filter | I0090 | UINT | R | DI-Bit
| Frischluftfilter 2 | Filtro 2 aria esterna | Outdoor air filter 2 | I0091 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftfilter 1 | Filtro aria mandata | Supply air filter | I0092 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftfilter 2 | Filtro 2 aria mandata | Supply air filter 2 | I0093 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftfilter 1 | Filtro aria ripresa | Extract air filter | I0094 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftfilter 2 | Filtro 2 aria ripresa | Extract air filter 2 | I0095 | UINT | R | DI-Bit
| Verschiedenes: | Vari: | Miscellaneous:
| Abtauung Vorheizregister | Sbrinamento preriscald. | Defrost preheating coil | I0100 | UINT | R | DI-Bit
| Abtauung Heizregister | Sbrinamento riscaldamento | Defrost heating coil | I0101 | UINT | R | DI-Bit
| Abtauung Heizregister 2 | Sbrinamento riscaldamento 2 | Defrost heating coil 2 | I0102 | UINT | R | DI-Bit
| Freigabe Lüftung | Abilitazione UTA | Enable AHU | I0103 | UINT | R | DI-Bit
| Eingang Alarmquittierung | ingresso tacitamento allarmi | input alarm acknowledge | I0104 | UINT | R | DI-Bit
| Sollwerteingang Temp. | ingresso set temp. | Temp. setpoint input | I0105 | INT | R | 0,1°C
| Sollwerteingang Temp. | ingresso set temp. | Temp. setpoint input | I0106 | UINT | R | AI-Bit
| Fernschalter: | Comando remoto: | Remote switch:
| Fernschalter - Betriebsart | Comando remoto - modalità | Remote switch - mode | I0110 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Auto | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Auto | 0=Off, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Auto
| Fernschalter - Betriebsart | Comando remoto - modalità | Remote switch - mode | I0111 | UINT | R | MI-Bit
| Fernschalter - Partytaste | Comando remoto - pulsante | Remote switch - party key | I0112 | UINT | R | DI-Bit
| Fernschalter - Offset Temp. | Comando remoto - offset temp. | Remote switch - temp. offset | I0113 | INT | R | 0,1K
| Fernschalter - Offset Temp. | Comando remoto - offset temp. | Remote switch - temp. Offset | I0114 | UINT | R | AI-Bit
| Fernschalter - Offset Ventilator | Comando remoto - offset ventilatore | Remote switch - fan offset | I0115 | INT | R | 0.1%
| Fernschalter - Offset Ventilator | Comando remoto - offset ventilatore | Remote switch - fan offset | I0116 | UINT | R | AI-Bit
| Raumgerät Leonis: | Unità ambiente Leonis: | Room unit Leonis:
| Leonis - Betriebsart | Leonis - modo operativo | Leonis - operating mode | I0800 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Auto | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Auto | 0=Off, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Auto
| Leonis - Partytaste | Leonis - pulsante | Leonis - party key | I0801 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=1h, 2=2h, 3=3h
| Leonis - Offset Temp. | Leonis - offset temp. | Leonis - temp. Offset | I0802 | INT | R | 0,1°C
| Leonis - Offset Ventilator | Leonis - offset ventilatore | Leonis - fan offset | I0803 | INT | R | 0.1%
| Leonis - Temperatursensor | Leonis - sensore temp. | Leonis - temp. sensor | I0804 | INT | R | 0,1°C
| Leonis - Feuchtesensor | Leonis - sensore umidità | Leonis - humidity sensor | I0805 | INT | R | 0,1%ur
| Leonis - CO2-Sensor | Leonis - sensore CO2 | Leonis - CO2 sensor | I0806 | INT | R | ppm
| Leonis - Statusbit | Leonis - bit stato | Leonis - statusbit | I0807 | UINT | R | Leonis-Bit
| Brandschutz: | Protezione antincendio: | Fire protection:
| Brandalarm | Allarme incendio | Fire alarm | I0120 | UINT | R | DI-Bit
| Feuerwehrschalter/Entrauchung | Pulsante pompieri | Fireman's switch | I0121 | UINT | R | DI-Bit
| Rauchmelder Zuluft | Rilevatore fumo mandata | Supply smoke detector | I0122 | UINT | R | DI-Bit
| Rauchmelder Abluft | Rilevatore fumo ripresa | Extract smoke detector | I0123 | UINT | R | DI-Bit
| Brandschutzklappe 1 | Serranda tagliafuoco 1 | Fire damper 1 | I0124 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 2 | Serranda tagliafuoco 2 | Fire damper 2 | I0126 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 3 | Serranda tagliafuoco 3 | Fire damper 3 | I0128 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 4 | Serranda tagliafuoco 4 | Fire damper 4 | I0130 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 5 | Serranda tagliafuoco 5 | Fire damper 5 | I0132 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 6 | Serranda tagliafuoco 6 | Fire damper 6 | I0134 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 7 | Serranda tagliafuoco 7 | Fire damper 7 | I0136 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 8 | Serranda tagliafuoco 8 | Fire damper 8 | I0138 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 9 | Serranda tagliafuoco 9 | Fire damper 9 | I0140 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 10 | Serranda tagliafuoco 10 | Fire damper 10 | I0142 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 11 | Serranda tagliafuoco 11 | Fire damper 11 | I0144 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 12 | Serranda tagliafuoco 12 | Fire damper 12 | I0146 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 13 | Serranda tagliafuoco 13 | Fire damper 13 | I0148 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 14 | Serranda tagliafuoco 14 | Fire damper 14 | I0150 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 15 | Serranda tagliafuoco 15 | Fire damper 15 | I0152 | INT | R | BSK-Bit
| Brandschutzklappe 16 | Serranda tagliafuoco 16 | Fire damper 16 | I0154 | INT | R | BSK-Bit
| Ansteuerung Brandschutzklappen | controllo serrande tagliafuoco | control fire dampers | I0156 | UINT | R | DO-Bit
| Betrriebsart: | Modo operativo: | Operating mode:
| Betriebsart HMI | Modo operativo panello | Operating mode panel | H0160 | UINT | RW |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto | 0=Off, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto
| Betriebsart BMS | Modo operativo supervisione | Operating mode BMS | H0161 | UINT | RW |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto | 0=Off, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto
| Betriebsart Fernschalter | Modo operativo comando remoto | Operating mode remote control switch | I0160 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto, 6=- | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto, 6=- | 0=Off, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto, 6=-
| Betriebsart Zonen | Modo operativo zone | Operating mode zones | I0161 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=-, 6=- | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=-, 6=- | 0=Off, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=-, 6=-
| Betriebsart Schaltuhr | Modo operativo temporizzatore | Operating mode scheduler | I0162 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby | 0=Off, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby
| Betriebsart Kalender aktiv | Modo operativo calendario attivo | Operating mode calendar active | S0160 | BOOL | R |  | 0=inaktiv, 1=aktiv
| Betriebsart angefordert | Modo operativo richiesto | Operating mode requested | I0163 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby | 0=Off, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby
| Betriebsart Lüftung/aktuell | Modo operativo attuale | Operating mode current | I0164 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Nachtkühlung, 6=Entrauchung, 7=Vorheizen, 8=Nachlauf | 0=Spento, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Raffreddamento notturno, 6=Estrazione fumi, 7=Preriscaldamento, 8=Overrun | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Night purge, 6=Smoke extract, 7=Preheating, 8=Overrun
| Betriebsart Priorität/Quelle | Modo operativo priorità | Operating mode priority | I0165 | UINT | R |  | 0=-, 1=Start, 2=SN-Fehler, 3=-, 4=Alarm, 5=BSK, 6=Freigabe fehlt, 7=Befeuchterreinigung, 8=-, 9=HMI, 10=BMS, 11=-, 12=Fernschalter, 13=Zone, 14=Schaltuhr, 15=-, 16=Default | 0=-, 1=Start, 2=SN-Fehler, 3=-, 4=Alarme, 5=STF, 6=Mancanza rilascio, 7=Pulizia dell'umidificatore, 8=-, 9=HMI, 10=BMS, 11=-, 12=Interruttore remoto, 13=Zona, 14=Interruttore orario, 15=-, 16=Default | 0=-, 1=Start, 2=SN-Error, 3=-, 4=Alarm, 5=Fire damper, 6=Enable missing, 7=Humidifier cleaning, 8=-, 9=HMI, 10=BMS, 11=-, 12=Remote switch, 13=Zone, 14=Time switch, 15=-, 16=Default
| Nachtkühlung: | Raffredd. notturno: | Night purge:
| Nachtkühlung - Freigabe | Raffredd. Notturno - consenso | Night purge - enable | C0170 | BOOL | RW
| Nachtkühlung - Sollwert | Raffredd. Notturno - setpoints | Night purge - Setpoints | H0170 | INT | RW | 0,1°C
| Nachtkühlung - min. Außentemp. | Raffredd. Notturno - temp. Esterna min. | Night purge - outddor min temp. | H0171 | INT | RW | 0,1°C
| Nachtkühlung - min Differenz Innen-/Außentemp. | Raffredd. Notturno - differenza temp. interna/esterna min | Night purge - difference indoor/outdoor temp. min | H0172 | UINT | RW | 0,1K
| Nachtkühlung - min Laufzeit | Raffredd. Notturno - funzionamento min | Night purge - runtime min | H0173 | UINT | RW | min
| Nachtkühlung - Testzeit | Raffredd. Notturno - tempo di test | Night purge - testing time | H0174 | UINT | RW | min
| Nachtkühlung - Zykluszeit Testen | Raffredd. Notturno - test del tempo di ciclo | Night purge - test cycle time | H0175 | UINT | RW | min
| Nachtkühlung - Starttag | Raffredd. Notturno - giorno di inizo | Night purge - start day | H0176 | UINT | RW | DDMM | DD=Tag, MM=Monat | DD=giorno, MM=mese | DD=Tag, MM=Monat
| Nachtkühlung - Endtag | Raffredd. Notturno - giorno di fine | Night purge - end day | H0177 | UINT | RW | DDMM | DD=Tag, MM=Monat | DD=giorno, MM=mese | DD=Tag, MM=Monat
| Nachtkühlung - Startzeit | Raffredd. Notturno - ora di inizio | Night purge - start time | H0178 | UINT | RW | hhmm | hh=Stunde, mm=Minute | hh=ora, mm=minuto | hh=ora, mm=minuto
| Nachtkühlung - Endzeit | Raffredd. Notturno - ora di fine | Night purge - end time | H0179 | UINT | RW | hhmm | hh=Stunde, mm=Minute | hh=ora, mm=minuto | hh=ora, mm=minuto
| Standbyfunktion: | Standby: | Standby:
| Standby - Heizen Freigabe | Standby - consenso riscaldamento | Standby - enable heating coil | C0180 | BOOL | RW
| Standby - Kühlen Freigabe | Standby - consenso raffreddamento | Standby - enable cooling coil | C0181 | BOOL | RW
| Standby - Heizen Sollwert ein | Standby - setpoint riscaldamento on | Standby - setpoint heating on | H0180 | INT | RW | 0,1°C
| Standby - Kühlen Sollwert ein | Standby - setpoint raffredamento on | Standby - setpointcooling on | H0181 | INT | RW | 0,1°C
| Standby - Hysterese Heizen/Kühlen aus | Standby - isteresi risc./raff. Off | Standby - hysteresis heating/cooling off | H0182 | UINT | RW | 0,1K
| Standby - Befeuchten Freigabe | Standby - abilitazione deumidificazione | Standby - dehumidify enable | C0182 | BOOL | RW
| Standby - Entfeuchten Freigabe | Standby - abilitazione umidificazione | Standby - humidify enable | C0183 | BOOL | RW
| Standby - Befeuchten Sollwert ein | Standby - deumidificazione setpoint on | Standby - dehumidify setpoint on | H0183 | UINT | RW | 0,1%ur
| Standby - Entfeuchten Sollwert ein | Standby - umidificazione setpoint on | Standby - humidify setpoint on | H0184 | UINT | RW | 0,1%ur
| Standby - Hysterese Be-/Entfeuchten aus | Standby - isteresi umid./deumid. Off | Standby - hysteresis hum./dehum. Off | H0185 | UINT | RW | 0,1%ur
| Standby - CO2 Freigabe | Standby - CO2 abilitazione | Standby - CO2 enable | C0184 | BOOL | RW
| Standby - CO2 Sollwert ein | Standby - CO2 setpoint on | Standby - CO2 setpoint on | H0186 | UINT | RW | ppm
| Standby - Hysterese CO2 aus | Standby - isteresi CO2 off | Standby - CO2 hysteresis off | H0187 | UINT | RW | ppm
| Standby - min Laufzeit | Standby - funzionamento min | Standby - runtime min | H0188 | UINT | RW | min
| Standby - max Laufzeit | Standby - funzionamento max. | Standby - runtime max | H0189 | UINT | RW | min
| Ventilatorregelung: | Controllo Ventilatore: | Fan control:
| Ventilator - Zuluft Eco | Ventilatore - aria mandata Eco | Fan - supply air Eco | H0190 | DINT | RW
| Ventilator - Zuluft PreComfort | Ventilatore - aria mandata Precomfort | Fan - supply air Precomfort | H0198 | DINT | RW
| Ventilator - Zuluft Comfort | Ventilatore - aria mandata Comfort | Fan - supply air Comfort | H0192 | DINT | RW
| Ventilator - Zuluft Standby | Ventilatore - aria mandata Standby | Fan - supply air Standby | H0194 | DINT | RW
| Ventilator - Zuluft Nachtkühlung | Ventilatore - aria mandata raff. notturno | Fan - supply air nicht purge | H0196 | DINT | RW
| Ventilator - Zuluft Soll aktuell | Ventilatore - set aria mandata attuale | Fan - supply air current set | I0190 | DINT | R
| Ventilator - Zuluftvolumen | Ventilatore - portata mandata attuale | Fan - supply air flow | I0194 | UINT | R | m³/h
| Ventilator - Abluft Eco | Ventilatore - aria ripresa Eco | Fan - extract air Eco | H0200 | DINT | RW
| Ventilator - Abluft PreComfort | Ventilatore - aria ripresa Precomfort | Fan - extract air Precomfort | H0208 | DINT | RW
| Ventilator - Abluft Comfort | Ventilatore - aria ripresa Comfort | Fan - extract air Comfort | H0202 | DINT | RW
| Ventilator - Abluft Standby | Ventilatore - aria ripresa Standby | Fan - extract air Standby | H0204 | DINT | RW
| Ventilator - Abluft Nachtkühlung | Ventilatore - aria ripresa raff. notturno | Fan - extract air night purge | H0206 | DINT | RW
| Ventilator - Abluft Soll aktuell | Ventilatore - set aria ripresa attuale | Fan - extract air current set | I0192 | DINT | R
| Ventilator - Abluftvolumen | Ventilatore - portata ripresa attuale | Fan - extract air flow | I0196 | UINT | R | m³/h
| Ventilator - Slave Offset relativ | Ventilatore - Offset slave relativo | Fan - Relative slave offset | H0230 | INT | RW | 0.1%
| Ventilator - Slave Offset absolut | Ventilatore - Offset slave assoluto | Fan - Absolute slave offset | H0231 | INT | RW | m³/h
| Ventilatoren: | Ventilatori: | Fans:
| Zuluftventilator 1 - Alarm | Ventilatore mandata 1 - alarme | Supply fan 1 - alarm | I0200 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 1 - Betrieb | Ventilatore mandata 1 - marcia | Supply fan 1 - run | I0201 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 1 - Rep-Schalter | Ventilatore mandata 1 - interruttore | Supply fan 1 - switch | I0202 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 1 - Volumen | Ventilatore mandata 1 - portata | Supply fan 1 - flow | I0203 | UDINT | R | m³/h
| Zuluftventilator 1 - Volumen | Ventilatore mandata 1 - portata | Supply fan 1 - flow | I0205 | UINT | R | AI-Bit
| Zuluftventilator 1 - Kanaldruck | Ventilatore mandata 1 - pressione | Supply fan 1 - pressure | I0206 | INT | R | Pa
| Zuluftventilator 1 - Kanaldruck | Ventilatore mandata 1 - pressione | Supply fan 1 - pressure | I0207 | UINT | R | AI-Bit
| Zuluftventilator 1 - Freigabe/Start | Ventilatore mandata 1 - consenso | Supply fan 1 - enable | I0208 | UINT | R | DO-Bit
| Zuluftventilator 1 - Drehzahl | Ventilatore mandata 1 - giri | Supply fan 1 - RPM | I0209 | INT | R | 0.1%
| Zuluftventilator 1 - Drehzahl | Ventilatore mandata 1 - giri | Supply fan 1 - RPM | I0210 | UINT | R | AO-Bit
| Zuluftventilator 1 - Statusbit | Ventilatore mandata 1 - bit stato | Supply fan 1 - statusbit | I0211 | UINT | R | Fan-Bit
| Zuluftventilator 1 - Leistung (Modbus) | Ventilatore mandata 1 - potenza (Modbus) | Supply fan 1 - power (Modbus) | I0212 | UINT | R | 0,1kW
| Zuluftventilator 1 - Statusbit (Modbus) | Ventilatore mandata 1 - bits stato (Modbus) | Supply fan 1 - statusbit (Modbus) | I0214 | UINT | R |  | b0=IGBT, b1=Erschluss, b2=Kurzschluss, b3=DC-Spg., b4=Eingangspg., b5=Phase, b6=Temp., b7=Thermistor, b8=Überstrom, b9=Überlast, b14=COM-Fehlerrate hoch, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Guasto a terra, b2= corto circuito, b3=DC-tensione., b4=tensione ingresso., b5=fase, b6=temp., b7=thermistore, b8=sovracorrente, b9=sovraccarico, b14=COM-Errorrate alta, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Earth fault, b2=short circuit, b3=DC-Voltage, b4=input voltage, b5=phase, b6=temp., b7=thermistor, b8=overcurrent, b9=overload, b14=COM-Errorrate high, b15=COMAlm
| Zuluftventilator 2 - Alarm | Ventilatore mandata 2 - alarme | Supply fan 2 - alarm | I0220 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 2 - Betrieb | Ventilatore mandata 2 - marcia | Supply fan 2 - run | I0221 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 2 - Rep-Schalter | Ventilatore mandata 2 - interruttore | Supply fan 2 - switch | I0222 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 2 - Volumen | Ventilatore mandata 2 - portata | Supply fan 2 - flow | I0223 | UDINT | R | m³/h
| Zuluftventilator 2 - Volumen | Ventilatore mandata 2 - portata | Supply fan 2 - flow | I0225 | UINT | R | AI-Bit
| Zuluftventilator 2 - Kanaldruck | Ventilatore mandata 2 - pressione | Supply fan 2 - pressure | I0226 | INT | R | Pa
| Zuluftventilator 2 - Kanaldruck | Ventilatore mandata 2 - pressione | Supply fan 2 - pressure | I0227 | UINT | R | AI-Bit
| Zuluftventilator 2 - Freigabe/Start | Ventilatore mandata 2 - consenso | Supply fan 2 - enable | I0228 | UINT | R | DO-Bit
| Zuluftventilator 2 - Drehzahl | Ventilatore mandata 2 - giri | Supply fan 2 - RPM | I0229 | INT | R | 0.1%
| Zuluftventilator 2 - Drehzahl | Ventilatore mandata 2 - giri | Supply fan 2 - RPM | I0230 | UINT | R | AO-Bit
| Zuluftventilator 2 - Statusbit | Ventilatore mandata 2 - bit stato | Supply fan 2 - statusbit | I0231 | UINT | R | Fan-Bit
| Zuluftventilator 2 - Leistung (Modbus) | Ventilatore mandata 2 - potenza (Modbus) | Supply fan 2 - power (Modbus) | I0232 | UINT | R | 0,1kW
| Zuluftventilator 2 - Statusbit (Modbus) | Ventilatore mandata 2 - bits stato (Modbus) | Supply fan 2 - statusbit (Modbus) | I0234 | UINT | R |  | b0=IGBT, b1=Erschluss, b2=Kurzschluss, b3=DC-Spg., b4=Eingangspg., b5=Phase, b6=Temp., b7=Thermistor, b8=Überstrom, b9=Überlast, b14=COM-Fehlerrate hoch, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Guasto a terra, b2= corto circuito, b3=DC-tensione., b4=tensione ingresso., b5=fase, b6=temp., b7=thermistore, b8=sovracorrente, b9=sovraccarico, b14=COM-Errorrate alta, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Earth fault, b2=short circuit, b3=DC-Voltage, b4=input voltage, b5=phase, b6=temp., b7=thermistor, b8=overcurrent, b9=overload, b14=COM-Errorrate high, b15=COMAlm
| Zuluftventilator 3 - Alarm | Ventilatore mandata 3 - alarme | Supply fan 3 - alarm | I0240 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 3 - Betrieb | Ventilatore mandata 3 - marcia | Supply fan 3 - run | I0241 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 3 - Rep-Schalter | Ventilatore mandata 3 - interruttore | Supply fan 3 - switch | I0242 | UINT | R | DI-Bit
| Zuluftventilator 3 - Volumen | Ventilatore mandata 3 - portata | Supply fan 3 - flow | I0243 | UDINT | R | m³/h
| Zuluftventilator 3 - Volumen | Ventilatore mandata 3 - portata | Supply fan 3 - flow | I0245 | UINT | R | AI-Bit
| Zuluftventilator 3 - Kanaldruck | Ventilatore mandata 3 - pressione | Supply fan 3 - pressure | I0246 | INT | R | Pa
| Zuluftventilator 3 - Kanaldruck | Ventilatore mandata 3 - pressione | Supply fan 3 - pressure | I0247 | UINT | R | AI-Bit
| Zuluftventilator 3 - Freigabe/Start | Ventilatore mandata 3 - consenso | Supply fan 3 - enable | I0248 | UINT | R | DO-Bit
| Zuluftventilator 3 - Drehzahl | Ventilatore mandata 3 - giri | Supply fan 3 - RPM | I0249 | INT | R | 0.1%
| Zuluftventilator 3 - Drehzahl | Ventilatore mandata 3 - giri | Supply fan 3 - RPM | I0250 | UINT | R | AO-Bit
| Zuluftventilator 3 - Statusbit | Ventilatore mandata 3 - bit stato | Supply fan 3 - statusbit | I0251 | UINT | R | Fan-Bit
| Zuluftventilator 3 - Leistung (Modbus) | Ventilatore mandata 3 - potenza (Modbus) | Supply fan 3 - power (Modbus) | I0252 | UINT | R | 0,1kW
| Zuluftventilator 3 - Statusbit (Modbus) | Ventilatore mandata 3 - bits stato (Modbus) | Supply fan 3 - statusbit (Modbus) | I0254 | UINT | R |  | b0=IGBT, b1=Erschluss, b2=Kurzschluss, b3=DC-Spg., b4=Eingangspg., b5=Phase, b6=Temp., b7=Thermistor, b8=Überstrom, b9=Überlast, b14=COM-Fehlerrate hoch, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Guasto a terra, b2= corto circuito, b3=DC-tensione., b4=tensione ingresso., b5=fase, b6=temp., b7=thermistore, b8=sovracorrente, b9=sovraccarico, b14=COM-Errorrate alta, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Earth fault, b2=short circuit, b3=DC-Voltage, b4=input voltage, b5=phase, b6=temp., b7=thermistor, b8=overcurrent, b9=overload, b14=COM-Errorrate high, b15=COMAlm
| Abluftventilator 1 - Alarm | Ventilatore ripresa 1 - alarme | Return fan 1 - alarm | I0280 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 1 - Betrieb | Ventilatore ripresa 1 - marcia | Return fan 1 - run | I0281 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 1 - Rep-Schalter | Ventilatore ripresa 1 - interruttore | Return fan 1 - switch | I0282 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 1 - Volumen | Ventilatore ripresa 1 - portata | Return fan 1 - flow | I0283 | UDINT | R | m³/h
| Abluftventilator 1 - Volumen | Ventilatore ripresa 1 - portata | Return fan 1 - flow | I0285 | UINT | R | AI-Bit
| Abluftventilator 1 - Kanaldruck | Ventilatore ripresa 1 - pressione | Return fan 1 - pressure | I0286 | INT | R | Pa
| Abluftventilator 1 - Kanaldruck | Ventilatore ripresa 1 - pressione | Return fan 1 - pressure | I0287 | UINT | R | AI-Bit
| Abluftventilator 1 - Freigabe/Start | Ventilatore ripresa 1 - consenso | Return fan 1 - enable | I0288 | UINT | R | DO-Bit
| Abluftventilator 1 - Drehzahl | Ventilatore ripresa 1 - giri | Return fan 1 - RPM | I0289 | INT | R | 0.1%
| Abluftventilator 1 - Drehzahl | Ventilatore ripresa 1 - giri | Return fan 1 - RPM | I0290 | UINT | R | AO-Bit
| Abluftventilator 1 - Statusbit | Ventilatore ripresa 1 - bit stato | Return fan 1 - statusbit | I0291 | UINT | R | Fan-Bit
| Abluftventilator 1 - Leistung (Modbus) | Ventilatore ripresa 1 - potenza (Modbus) | Return fan 1 - power (Modbus) | I0292 | UINT | R | 0,1kW
| Abluftventilator 1 - Statusbit (Modbus) | Ventilatore ripresa 1 - bits stato (Modbus) | Return fan 1 - statusbit (Modbus) | I0294 | UINT | R |  | b0=IGBT, b1=Erschluss, b2=Kurzschluss, b3=DC-Spg., b4=Eingangspg., b5=Phase, b6=Temp., b7=Thermistor, b8=Überstrom, b9=Überlast, b14=COM-Fehlerrate hoch, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Guasto a terra, b2= corto circuito, b3=DC-tensione., b4=tensione ingresso., b5=fase, b6=temp., b7=thermistore, b8=sovracorrente, b9=sovraccarico, b14=COM-Errorrate alta, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Earth fault, b2=short circuit, b3=DC-Voltage, b4=input voltage, b5=phase, b6=temp., b7=thermistor, b8=overcurrent, b9=overload, b14=COM-Errorrate high, b15=COMAlm
| Abluftventilator 2 - Alarm | Ventilatore ripresa 2 - alarme | Return fan 2 - alarm | I0300 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 2 - Betrieb | Ventilatore ripresa 2 - marcia | Return fan 2 - run | I0301 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 2 - Rep-Schalter | Ventilatore ripresa 2 - interruttore | Return fan 2 - switch | I0302 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 2 - Volumen | Ventilatore ripresa 2 - portata | Return fan 2 - flow | I0303 | UDINT | R | m³/h
| Abluftventilator 2 - Volumen | Ventilatore ripresa 2 - portata | Return fan 2 - flow | I0305 | UINT | R | AI-Bit
| Abluftventilator 2 - Kanaldruck | Ventilatore ripresa 2 - pressione | Return fan 2 - pressure | I0306 | INT | R | Pa
| Abluftventilator 2 - Kanaldruck | Ventilatore ripresa 2 - pressione | Return fan 2 - pressure | I0307 | UINT | R | AI-Bit
| Abluftventilator 2 - Freigabe/Start | Ventilatore ripresa 2 - consenso | Return fan 2 - enable | I0308 | UINT | R | DO-Bit
| Abluftventilator 2 - Drehzahl | Ventilatore ripresa 2 - giri | Return fan 2 - RPM | I0309 | INT | R | 0.1%
| Abluftventilator 2 - Drehzahl | Ventilatore ripresa 2 - giri | Return fan 2 - RPM | I0310 | UINT | R | AO-Bit
| Abluftventilator 2 - Statusbit | Ventilatore ripresa 2 - bit stato | Return fan 2 - statusbit | I0311 | UINT | R | Fan-Bit
| Abluftventilator 2 - Leistung (Modbus) | Ventilatore ripresa 2 - potenza (Modbus) | Return fan 2 - power (Modbus) | I0312 | UINT | R | 0,1kW
| Abluftventilator 2 - Statusbit (Modbus) | Ventilatore ripresa 2 - bits stato (Modbus) | Return fan 2 - statusbit (Modbus) | I0314 | UINT | R |  | b0=IGBT, b1=Erschluss, b2=Kurzschluss, b3=DC-Spg., b4=Eingangspg., b5=Phase, b6=Temp., b7=Thermistor, b8=Überstrom, b9=Überlast, b14=COM-Fehlerrate hoch, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Guasto a terra, b2= corto circuito, b3=DC-tensione., b4=tensione ingresso., b5=fase, b6=temp., b7=thermistore, b8=sovracorrente, b9=sovraccarico, b14=COM-Errorrate alta, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Earth fault, b2=short circuit, b3=DC-Voltage, b4=input voltage, b5=phase, b6=temp., b7=thermistor, b8=overcurrent, b9=overload, b14=COM-Errorrate high, b15=COMAlm
| Abluftventilator 3 - Alarm | Ventilatore ripresa 3 - alarme | Return fan 3 - alarm | I0320 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 3 - Betrieb | Ventilatore ripresa 3 - marcia | Return fan 3 - run | I0321 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 3 - Rep-Schalter | Ventilatore ripresa 3 - interruttore | Return fan 3 - switch | I0322 | UINT | R | DI-Bit
| Abluftventilator 3 - Volumen | Ventilatore ripresa 3 - portata | Return fan 3 - flow | I0323 | UDINT | R | m³/h
| Abluftventilator 3 - Volumen | Ventilatore ripresa 3 - portata | Return fan 3 - flow | I0325 | UINT | R | AI-Bit
| Abluftventilator 3 - Kanaldruck | Ventilatore ripresa 3 - pressione | Return fan 3 - pressure | I0326 | INT | R | Pa
| Abluftventilator 3 - Kanaldruck | Ventilatore ripresa 3 - pressione | Return fan 3 - pressure | I0327 | UINT | R | AI-Bit
| Abluftventilator 3 - Freigabe/Start | Ventilatore ripresa 3 - consenso | Return fan 3 - enable | I0328 | UINT | R | DO-Bit
| Abluftventilator 3 - Drehzahl | Ventilatore ripresa 3 - giri | Return fan 3 - RPM | I0329 | INT | R | 0.1%
| Abluftventilator 3 - Drehzahl | Ventilatore ripresa 3 - giri | Return fan 3 - RPM | I0330 | UINT | R | AO-Bit
| Abluftventilator 3 - Statusbit | Ventilatore ripresa 3 - bit stato | Return fan 3 - statusbit | I0331 | UINT | R | Fan-Bit
| Abluftventilator 3 - Leistung (Modbus) | Ventilatore ripresa 3 - potenza (Modbus) | Return fan 3 - power (Modbus) | I0332 | UINT | R | 0,1kW
| Abluftventilator 3 - Statusbit (Modbus) | Ventilatore ripresa 3 - bits stato (Modbus) | Return fan 3 - statusbit (Modbus) | I0334 | UINT | R |  | b0=IGBT, b1=Erschluss, b2=Kurzschluss, b3=DC-Spg., b4=Eingangspg., b5=Phase, b6=Temp., b7=Thermistor, b8=Überstrom, b9=Überlast, b14=COM-Fehlerrate hoch, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Guasto a terra, b2= corto circuito, b3=DC-tensione., b4=tensione ingresso., b5=fase, b6=temp., b7=thermistore, b8=sovracorrente, b9=sovraccarico, b14=COM-Errorrate alta, b15=COMAlm | b0=IGBT, b1=Earth fault, b2=short circuit, b3=DC-Voltage, b4=input voltage, b5=phase, b6=temp., b7=thermistor, b8=overcurrent, b9=overload, b14=COM-Errorrate high, b15=COMAlm
| Luftklappen: | Serrande: | Dampers:
| Frischluftklappe - Endlagenschalter | Serranda esterna - Interruttore di fine corsa | Outdoor air damper - limit switch | I0360 | INT | R |  | 0=undefiniert, 1=zu, 2=offen, 3=Fehler Endlagenschalter | 0=non definito, 1=chiuso, 2=aperto, 3=errore finecorsa | 0=undefined, 1=closed, 2=open, 3=Error limit switch
| Frischluftklappe - Endlagenschalter | Serranda esterna - Interruttore di fine corsa | Outdoor air damper - limit switch | I0361 | UINT | R | MI-Bit
| Frischluftklappe - Ansteuerung auf/zu | Serranda esterna - controllo aprire/ chiudere | Outdoor air damper - control open/close | I0362 | UINT | R | DO-Bit
| Frischluftklappe - Ansteuerung modulierend | Serranda esterna - controllo modulante | Outdoor air damper - control modulating | I0363 | INT | R | 0.1%
| Frischluftklappe - Ansteuerung modulierend | Serranda esterna - controllo modulante | Outdoor air damper - control modulating | I0364 | UINT | R | AO-Bit
| Frischluftklappe - Rückmeldung Position | Serranda esterna - feedback posizione | Outdoor air damper - position feedback | I0365 | INT | R | 0.1%
| Frischluftklappe - Rückmeldung Position | Serranda esterna - feedback posizione | Outdoor air damper - position feedback | I0366 | UINT | R | AI-Bit
| Frischluftklappe - Statusbit | Serranda esterna - bit stato | Outdoor air damper - statusbit | I0367 | UINT | R | Dmp-Bit
| Fortluftklappe - Endlagenschalter | Serranda espulsione - Interruttore di fine corsa | Exhaust air damper - limit switch | I0370 | INT | R |  | 0=undefiniert, 1=zu, 2=offen, 3=Fehler Endlagenschalter | 0=non definito, 1=chiuso, 2=aperto, 3=errore finecorsa | 0=undefined, 1=closed, 2=open, 3=Error limit switch
| Fortluftklappe - Endlagenschalter | Serranda espulsione - Interruttore di fine corsa | Exhaust air damper - limit switch | I0371 | UINT | R | MI-Bit
| Fortluftklappe - Ansteuerung auf/zu | Serranda espulsione - controllo aprire/ chiudere | Exhaust air damper - control open/close | I0372 | UINT | R | DO-Bit
| Fortluftklappe - Ansteuerung modulierend | Serranda espulsione - controllo modulante | Exhaust air damper - control modulating | I0373 | INT | R | 0.1%
| Fortluftklappe - Ansteuerung modulierend | Serranda espulsione - controllo modulante | Exhaust air damper - control modulating | I0374 | UINT | R | AO-Bit
| Fortluftklappe - Rückmeldung Position | Serranda espulsione - feedback posizione | Exhaust air damper - position feedback | I0375 | INT | R | 0.1%
| Fortluftklappe - Rückmeldung Position | Serranda espulsione - feedback posizione | Exhaust air damper - position feedback | I0376 | UINT | R | AI-Bit
| Fortluftklappe - Statusbit | Serranda espulsione - bit stato | Exhaust air damper - statusbit | I0377 | UINT | R | Dmp-Bit
| Temperaturregelung: | Controllo temperatura: | Temperature control:
| Regelstrategie | Strategia di controllo | Control strategy | H0400 | UINT | RW |  | 0=-, 1=Zuluft, 2=Abluft, 3=Raum, 4=Abluftkaskade, 5=Raumkaskade, 6=Zuluft/Zonensollwerte | 0=-, 1=aria mandata, 2=aria ripresa, 3=ambiente, 4=Cascata ripresa, 5=Cascata ambiente, 6=setpoints mandata/zonen | 0=-, 1=supply air, 2=extract air, 3=Room, 4=Extract cascade, 5=Room cascade, 6=setpoints supply/zones
| Heizen Eco | Riscaldamento Eco | Heating Eco | H0412 | INT | RW | 0,1°C
| Heizen PreComfort | Riscaldamento PreComfort | Heating PreComfort | H0422 | INT | RW | 0,1°C
| Heizen Comfort | Riscaldamento Comfort | Heating Comfort | H0414 | INT | RW | 0,1°C
| Heizen Standby | Riscaldamento Standby | Heating Standby | H0416 | INT | RW | 0,1°C
| Heizen Sollwert berechnet/aktuell | Riscaldamento setpoint calcolato/attuale | Heating setpoint calculated/ current | I0404 | INT | R | 0,1°C
| Kühlen Eco | Raffreddamento Eco | Cooling Eco | H0413 | INT | RW | 0,1°C
| Kühlen PreComfort | Raffreddamento PreComfort | Cooling PreComfort | H0423 | INT | RW | 0,1°C
| Kühlen Comfort | Raffreddamento Comfort | Cooling Comfort | H0415 | INT | RW | 0,1°C
| Kühlen Standby | Raffreddamento Standby | Cooling Standby | H0417 | INT | RW | 0,1°C
| Kühlen Sollwert berechnet/aktuell | Raffreddamento setpoint calcolato/attuale | Cooling setpoint calculated/ current | I0405 | INT | R | 0,1°C
| Taupunktsollwert | Punto di rugiada setpoint | dew point setpoint | H0403 | INT | RW | 0,1°C
| Zuluft min. | Aria mandata min. | Supply air min. | H0410 | INT | RW | 0,1°C
| Zuluft max. | Aria mandata max. | Supply air max. | H0411 | INT | RW | 0,1°C
| Limit Zuluft < Abluft | Limite aria mandata < ripresa | Limit supply air < extract | H0401 | INT | RW | 0,1K
| Limit Zuluft > Abluft | Limite aria mandata > ripresa | Limit supply air > extract | H0402 | INT | RW | 0,1K
| Zuluft min berechnet/aktuell | Aria mandata min. calcolata/attuale | Supply air min. calculated/ current | I0402 | INT | R | 0,1°C
| Zuluft max berechnet/aktuell | Aria mandata max. calcolata/attuale | Supply air max. calculated/ current | I0403 | INT | R | 0,1°C
| Außentemperaturkompensation - Start | Compensazione temperatura aria esterna - start | Compensation Outdoor air temperature - start | H0418 | INT | RW | 0,1°C
| Außentemperaturkompensation - Ende | Compensazione temperatura aria esterna - fine | Compensation Outdoor air temperature - end | H0419 | INT | RW | 0,1°C
| Außentemperaturkompensation - Offset | Compensazione temperatura aria esterna - offset | Compensation Outdoor air temperature - offset | H0420 | INT | RW | 0,1K
| Außentemperaturkompensation - Offset berechnetr/aktuell | Compensazione temperatura aria esterna - offset calcolata/attuale | Compensation Outdoor air temperature - offset calculated/ current | I0411 | INT | R | 0,1K
| Vorheizregister: | Preriscaldamento: | Preheating coil:
| Zuluftsollwert Vorheizregister | Setpoint aria mandata preriscaldamento | Setpoint supply air Preheating Coil | H0404 | INT | RW | 0,1°C
| Vorheizregister - Alarm | Preriscaldamento - alarme | Preheating Coil - alarm | I0430 | UINT | R | DI-Bit
| Vorheizregister - Frost | Preriscaldamento - alarme gelo | Preheating Coil - alarm freeze | I0431 | UINT | R | DI-Bit
| Vorheizregister - Vorlauftemp. Register | Preriscaldamento - temp.ingresso | Preheating Coil - inlet temp. | I0432 | INT | R | 0,1°C
| Vorheizregister - Vorlauftemp. Register | Preriscaldamento - temp.ingresso | Preheating Coil - inlet temp. | I0433 | UINT | R | AI-Bit
| Vorheizregister - Rücklauftemp. Register | Preriscaldamento - temp. uscita | Preheating Coil - outlet temp. | I0434 | INT | R | 0,1°C
| Vorheizregister - Rücklauftemp. Register | Preriscaldamento - temp. uscita | Preheating Coil - outlet temp. | I0435 | UINT | R | AI-Bit
| Vorheizregister - Pumpe | Preriscaldamento - pompa | Preheating Coil - pump | I0436 | UINT | R | DO-Bit
| Vorheizregister - Ventil | Preriscaldamento - valvola | Preheating Coil - valve | I0437 | INT | R | 0.1%
| Vorheizregister - Ventil | Preriscaldamento - valvola | Preheating Coil - valve | I0438 | UINT | R | AO-Bit
| Vorheizregister - Rückmeldung Ventilposition | Preriscaldamento - feeback posizione valvola | Preheating Coil - feedback valve position | I0439 | INT | R | 0.1%
| Vorheizregister - Rückmeldung Ventilposition | Preriscaldamento - feeback posizione valvola | Preheating Coil - feedback valve position | I0440 | UINT | R | AI-Bit
| Vorheizregister - Statusbit | Preriscaldamento - bit stato | Preheating Coil - statusbit | I0441 | UINT | R | Heat-Bit
| E-Vorheizregister - Alarm | Riscaldamento - alarme | Heating Coil - alarm | I0450 | UINT | R | DI-Bit
| E-Vorheizregister - Thermostat | Riscaldamento - termostato | Heating Coil - thermostat | I0451 | UINT | R | DI-Bit
| E-Vorheizregister - Freigabe/Windfahnensensor | Riscaldamento - consenso/ sensore segnavento | Heating Coil - enable/ windvane sensor | I0452 | UINT | R | DI-Bit
| E-Vorheizregister - Stufe | Riscaldamento - stadio | Heating Coil - stage | I0453 | INT | R |  | 0=Aus, 1..5=Stufe 1..5 | 0=Spento, 1..5=stadio 1..5 | 0=Off, 1..5=stage 1..5
| E-Vorheizregister - Stufe | Riscaldamento - stadio | Heating Coil - stage | I0454 | UINT | R | MO-Bit
| E-Vorheizregister - Thyristor | Riscaldamento - tiristore | Heating Coil - Thyristor | I0455 | INT | R | 0.1%
| E-Vorheizregister - Thyristor | Riscaldamento - tiristore | Heating Coil - Thyristor | I0456 | UINT | R | AO-Bit
| E-Vorheizregister - Statusbit | Riscaldamento - bit stato | Heating Coil - statusbit | I0457 | UINT | R | EHeat-Bit
| Rückgewinnung: | Recupero: | Recovery:
| Rückgewinnung - Alarm | Recupero - alarme | Recovery - alarm | I0460 | UINT | R | DI-Bit
| Rückgewinnung - Zulufttemp. | Recupero - temperatura aria mandata | Recovery - supply air temperature | I0461 | INT | R | 0,1°C
| Rückgewinnung - Zulufttemp. | Recupero - temperatura aria mandata | Recovery - supply air temperature | I0462 | UINT | R | AI-Bit
| Rückgewinnung - Frosttemp. | Recupero - temperatura antigelo | Recovery - freeze temp. | I0463 | INT | R | 0,1°C
| Rückgewinnung - Frosttemp. | Recupero - temperatura antigelo | Recovery - freeze temp. | I0464 | UINT | R | AI-Bit
| Rückgewinnung - Frost/Vereisung | Recupero - antigelo | Recovery - freeze | I0465 | UINT | R | DI-Bit
| Rückgewinnung - Pumpe/Freigabe | Recupero - pompa/consenso | Recovery - pump/ enable | I0466 | UINT | R | DO-Bit
| Rückgewinnung - Anforderung/Ventil/Klappe | Recupero - requisito/ valvola | Recovery - request/ valve | I0467 | INT | R | 0.1%
| Rückgewinnung - Anforderung/Ventil/Klappe | Recupero - requisito/ valvola | Recovery - request/ valve | I0468 | UINT | R | AO-Bit
| Rückgewinnung - Rückmeldung Ventil/Klappe | Recupero - feeback valvola | Recovery - feeback valve | I0469 | INT | R | 0.1%
| Rückgewinnung - Rückmeldung Ventil/Klappe | Recupero - feeback valvola | Recovery - feeback valve | I0470 | UINT | R | AI-Bit
| Rückgewinnung - Statusbit | Recupero - bit stato | Recovery - statusbit | I0471 | UINT | R |  | b0=Alm, b1=Frst, b2=Pmp, b3=FBPos, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=antigelo, b2=Pmp, b3=FBPos, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=freeze, b2=Pmp, b3=FBPos, b13=Alm, b14=Man
| Umluftklappe: | Serranda ricircolo: | Mixing damper:
| Umluft - Soll Eco | Ricircolo - setpoint Eco | Mixing - setpoint Eco | H0405 | INT | RW | 0.1%
| Umluft - Soll PreComfort | Ricircolo - setpoint Precomfort | Mixing - setpoint Precomfort | H0421 | INT | RW | 0.1%
| Umluft - Soll Comfort | Ricircolo - setpoint Comfort | Mixing - setpoint Comfort | H0406 | INT | RW | 0.1%
| Umluft - Soll Standby | Ricircolo - setpoint Standby | Mixing - setpoint Standby | H0407 | INT | RW | 0.1%
| Umluft - Zulufttemp. | Ricircolo - temperatura aria mandata | Mixing - temperature supply air | I0480 | INT | R | 0,1°C
| Umluft - Zulufttemp. | Ricircolo - temperatura aria mandata | Mixing - temperature supply air | I0481 | UINT | R | AI-Bit
| Umluft - Umluftklappe | Ricircolo - serranda ricircolo | Mixing - mixing damper | I0482 | INT | R | 0.1%
| Umluft - Umluftklappe | Ricircolo - serranda ricircolo | Mixing - mixing damper | I0483 | UINT | R | AO-Bit
| Umluft - Rückmeldung Umluftklappe | Ricircolo - feedback serranda ricircolo | Mixing - feedback mixing damper | I0484 | INT | R | 0.1%
| Umluft - Rückmeldung Umluftklappe | Ricircolo - feedback serranda ricircolo | Mixing - feedback mixing damper | I0485 | UINT | R | AI-Bit
| Umluft - Statusbit | Ricircolo - bit stato | Mixing - status bit | I0486 | UINT | R |  | b3=FBPos, b7=EnHeat, b8=EnCool, b13=Alm, b14=Man | b3=FBPos, b7=EnHeat, b8=EnCool, b13=Alm, b14=Man | b3=FBPos, b7=EnHeat, b8=EnCool, b13=Alm, b14=Man
| Aufheizklappe: | Serranda riscald: | Heating damper:
| Aufheizklappe - Offset Zuluft/Zuluftsollwert für 0% | Serranda riscald. - Offset setpoint aria mandata 0% | Heating damper - Offset setpoint supply air 0% | H0408 | INT | RW | 0,1K
| Aufheizklappe - Offset Zuluft/Zuluftsollwert für 100% | Serranda riscald. - Offset setpoint aria mandata 100% | Heating damper - Offset setpoint supply air 100% | H0409 | INT | RW | 0,1K
| Aufheizklappe - Klappe | Serranda riscald. - serranda | Heating damper - damper | I0490 | INT | R | 0.1%
| Aufheizklappe - Statusbit | Serranda riscald. - bit stato | Heating damper - statusbit | I0491 | UINT | R | AO-Bit
| Heizregister: | Riscaldamento: | Heating Coil:
| Heizregister - Alarm | Riscaldamento - alarme | Heating Coil - alarm | I0500 | UINT | R | DI-Bit
| Heizregister - Frost | Riscaldamento - alarme gelo | Heating Coil - alarm freeze | I0501 | UINT | R | DI-Bit
| Heizregister - Vorlauftemp. Register | Riscaldamento - temp.ingresso | Heating Coil - inlet temp. | I0502 | INT | R | 0,1°C
| Heizregister - Vorlauftemp. Register | Riscaldamento - temp.ingresso | Heating Coil - inlet temp. | I0503 | UINT | R | AI-Bit
| Heizregister - Rücklauftemp. Register | Riscaldamento - temp. uscita | Heating Coil - outlet temp. | I0504 | INT | R | 0,1°C
| Heizregister - Rücklauftemp. Register | Riscaldamento - temp. uscita | Heating Coil - outlet temp. | I0505 | UINT | R | AI-Bit
| Heizregister - Pumpe | Riscaldamento - pompa | Heating Coil - pump | I0506 | UINT | R | DO-Bit
| Heizregister - Ventil | Riscaldamento - valvola | Heating Coil - valve | I0507 | INT | R | 0.1%
| Heizregister - Ventil | Riscaldamento - valvola | Heating Coil - valve | I0508 | UINT | R | AO-Bit
| Heizregister - Rückmeldung Ventilposition | Riscaldamento - feeback posizione valvola | Heating Coil - feedback valve position | I0509 | INT | R | 0.1%
| Heizregister - Rückmeldung Ventilposition | Riscaldamento - feeback posizione valvola | Heating Coil - feedback valve position | I0510 | UINT | R | AI-Bit
| Heizregister - Statusbit | Riscaldamento - bit stato | Heating Coil - statusbit | I0511 | UINT | R | Heat-Bit
| Heizregister 2 - Alarm | Riscaldamento 2 - alarme | Heating Coil 2 - alarm | I0520 | UINT | R | DI-Bit
| Heizregister 2 - Frost | Riscaldamento 2 - alarme gelo | Heating Coil 2 - alarm freeze | I0521 | UINT | R | DI-Bit
| Heizregister 2 - Vorlauftemp. Register | Riscaldamento 2 - temp.ingresso | Heating Coil 2 - inlet temp. | I0522 | INT | R | 0,1°C
| Heizregister 2 - Vorlauftemp. Register | Riscaldamento 2 - temp.ingresso | Heating Coil 2 - inlet temp. | I0523 | UINT | R | AI-Bit
| Heizregister 2 - Rücklauftemp. Register | Riscaldamento 2 - temp. uscita | Heating Coil 2 - outlet temp. | I0524 | INT | R | 0,1°C
| Heizregister 2 - Rücklauftemp. Register | Riscaldamento 2 - temp. uscita | Heating Coil 2 - outlet temp. | I0525 | UINT | R | AI-Bit
| Heizregister 2 - Pumpe | Riscaldamento 2 - pompa | Heating Coil 2 - pump | I0526 | UINT | R | DO-Bit
| Heizregister 2 - Ventil | Riscaldamento 2 - valvola | Heating Coil 2 - valve | I0527 | INT | R | 0.1%
| Heizregister 2 - Ventil | Riscaldamento 2 - valvola | Heating Coil 2 - valve | I0528 | UINT | R | AO-Bit
| Heizregister 2 - Rückmeldung Ventilposition | Riscaldamento 2 - feeback posizione valvola | Heating Coil 2 - feedback valve position | I0529 | INT | R | 0.1%
| Heizregister 2 - Rückmeldung Ventilposition | Riscaldamento 2 - feeback posizione valvola | Heating Coil 2 - feedback valve position | I0530 | UINT | R | AI-Bit
| Heizregister 2 - Statusbit | Riscaldamento 2 - bit stato | Heating Coil 2 - statusbit | I0531 | UINT | R | Heat-Bit
| Kühlregister: | Raffreddamento: | Cooling Coil:
| Kühlregister - Alarm | Raffreddamento - alarme | Cooling Coil - alarm | I0540 | UINT | R | DI-Bit
| Kühlregister - Vorlauftemp. Register | Raffreddamento - temp.ingresso | Cooling Coil - inlet temp. | I0541 | INT | R | 0,1°C
| Kühlregister - Vorlauftemp. Register | Raffreddamento - temp.ingresso | Cooling Coil - inlet temp. | I0542 | UINT | R | AI-Bit
| Kühlregister - Rücklauftemp. Register | Raffreddamento - temp. uscita | Cooling Coil - outlet temp. | I0543 | INT | R | 0,1°C
| Kühlregister - Rücklauftemp. Register | Raffreddamento - temp. uscita | Cooling Coil - outlet temp. | I0544 | UINT | R | AI-Bit
| Kühlregister - Pumpe | Raffreddamento - pompa | Cooling Coil - pump | I0545 | UINT | R | DO-Bit
| Kühlregister - Ventil | Raffreddamento - valvola | Cooling Coil - valve | I0546 | INT | R | 0.1%
| Kühlregister - Ventil | Raffreddamento - valvola | Cooling Coil - valve | I0547 | UINT | R | AO-Bit
| Kühlregister - Rückmeldung Ventilposition | Raffreddamento - feeback posizione valvola | Cooling Coil - feedback valve position | I0548 | INT | R | 0.1%
| Kühlregister - Rückmeldung Ventilposition | Raffreddamento - feeback posizione valvola | Cooling Coil - feedback valve position | I0549 | UINT | R | AI-Bit
| Kühlregister - Statusbit | Raffreddamento - bit stato | Cooling Coil - statusbit | I0550 | UINT | R | Cool-Bit
| Kühlregister 2 - Alarm | Raffreddamento 2 - alarme | Cooling Coil 2 - alarm | I0560 | UINT | R | DI-Bit
| Kühlregister 2 - Vorlauftemp. Register | Raffreddamento 2 - temp.ingresso | Cooling Coil 2 - inlet temp. | I0561 | INT | R | 0,1°C
| Kühlregister 2 - Vorlauftemp. Register | Raffreddamento 2 - temp.ingresso | Cooling Coil 2 - inlet temp. | I0562 | UINT | R | AI-Bit
| Kühlregister 2 - Rücklauftemp. Register | Raffreddamento 2 - temp. uscita | Cooling Coil 2 - outlet temp. | I0563 | INT | R | 0,1°C
| Kühlregister 2 - Rücklauftemp. Register | Raffreddamento 2 - temp. uscita | Cooling Coil 2 - outlet temp. | I0564 | UINT | R | AI-Bit
| Kühlregister 2 - Pumpe | Raffreddamento 2 - pompa | Cooling Coil 2 - pump | I0565 | UINT | R | DO-Bit
| Kühlregister 2 - Ventil | Raffreddamento 2 - valvola | Cooling Coil 2 - valve | I0566 | INT | R | 0.1%
| Kühlregister 2 - Ventil | Raffreddamento 2 - valvola | Cooling Coil 2 - valve | I0567 | UINT | R | AO-Bit
| Kühlregister 2 - Rückmeldung Ventilposition | Raffreddamento 2 - feeback posizione valvola | Cooling Coil 2 - feedback valve position | I0568 | INT | R | 0.1%
| Kühlregister 2 - Rückmeldung Ventilposition | Raffreddamento 2 - feeback posizione valvola | Cooling Coil 2 - feedback valve position | I0569 | UINT | R | AI-Bit
| Kühlregister 2 - Statusbit | Raffreddamento 2 - bit stato | Cooling Coil 2 - statusbit | I0570 | UINT | R | Cool-Bit
| E-Heizregister: | Riscaldamento elettrico | E-Heating Coil:
| E-Heizregister - Alarm | Riscaldamento elettrico - alarme | E-Heating Coil - alarm | I0580 | UINT | R | DI-Bit
| E-Heizregister - Thermostat | Riscaldamento elettrico - termostato | E-Heating Coil - thermostat | I0581 | UINT | R | DI-Bit
| E-Heizregister - Freigabe/Windfahnensensor | Riscaldamento elettrico - consenso/ sensore segnavento | E-Heating Coil - enable/ windvane sensor | I0582 | UINT | R | DI-Bit
| E-Heizregister - Stufe | Riscaldamento elettrico - stadio | E-Heating Coil - stage | I0583 | INT | R |  | 0=Aus, 1..5=Stufe 1..5 | 0=Spento, 1..5=stadio 1..5 | 0=Off, 1..5=stage 1..5
| E-Heizregister - Stufe | Riscaldamento elettrico - stadio | E-Heating Coil - stage | I0584 | UINT | R | MO-Bit
| E-Heizregister - Thyristor | Riscaldamento elettrico - tiristore | E-Heating Coil - Thyristor | I0585 | INT | R | 0.1%
| E-Heizregister - Thyristor | Riscaldamento elettrico - tiristore | E-Heating Coil - Thyristor | I0586 | UINT | R | AO-Bit
| E-Heizregister - Statusbit | Riscaldamento elettrico - bit stato | E-Heating Coil - statusbit | I0587 | UINT | R | EHeat-Bit
| E-Heizregister 2 - Alarm | Riscaldamento elettrico 2 - alarme | E-Heating Coil 2 - alarm | I0590 | UINT | R | DI-Bit
| E-Heizregister 2 - Thermostat | Riscaldamento elettrico 2 - termostato | E-Heating Coil 2 - thermostat | I0591 | UINT | R | DI-Bit
| E-Heizregister 2 - Freigabe/Windfahnensensor | Riscaldamento elettrico 2 - consenso/ sensore segnavento | E-Heating Coil 2 - enable/ windvane sensor | I0592 | UINT | R | DI-Bit
| E-Heizregister 2 - Stufe | Riscaldamento elettrico 2 - stadio | E-Heating Coil 2 - stage | I0593 | INT | R |  | 0=Aus, 1..5=Stufe 1..5 | 0=Spento, 1..5=stadio 1..5 | 0=Off, 1..5=stage 1..5
| E-Heizregister 2 - Stufe | Riscaldamento elettrico 2 - stadio | E-Heating Coil 2 - stage | I0594 | UINT | R | MO-Bit
| E-Heizregister 2 - Thyristor | Riscaldamento elettrico 2 - tiristore | E-Heating Coil 2 - Thyristor | I0595 | INT | R | 0.1%
| E-Heizregister 2 - Thyristor | Riscaldamento elettrico 2 - tiristore | E-Heating Coil 2 - Thyristor | I0596 | UINT | R | AO-Bit
| E-Heizregister 2 - Statusbit | Riscaldamento elettrico 2 - bit stato | E-Heating Coil 2 - statusbit | I0597 | UINT | R | EHeat-Bit
| Adiabatische Rückluftkühlung: | Raffreddamento adiabatico aria ripresa: | Adiabatic extract air cooling:
| Adiabatik - Alarm | Adiabatico - alarme | Adiabatics - alarm | I0600 | UINT | R | DI-Bit
| Adiabatik - Ventil | Adiabatico - valvola | Adiabatics - valve | I0601 | UINT | R | DO-Bit
| Adiabatik - Statusbit | Adiabatico - bit stato | Adiabatics - statusbit | I0602 | UINT | R |  | b0=Alm, b1=Vlv, b2=Drying, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=Vlv, b2=Drying, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=Vlv, b2=Drying, b13=Alm, b14=Man
| Umschaltung Heizen/Kühlen: | Changeover riscald./raffredd.: | Changeover heating/cooling coil:
| Heizen/Kühlen - Eingang | riscald./raffredd. - ingresso | heating/cooling coil - inlet | I0610 | INT | R |  | 0=Aus, 1=Heizen, 2=Kühlen, 3=Auto | 0=Spento, 1=Riscaldamento, 2=Raffreddamento, 3=Auto | 0=Off, 1=Heating, 2=Cooling, 3=Auto
| Heizen/Kühlen - Eingang | riscald./raffredd. - ingresso | heating/cooling coil - inlet | I0611 | UINT | R | MI-Bit
| Heizen/Kühlen - Ausgang | riscald./raffredd. - uscita | heating/cooling coil - outlet | I0612 | INT | R |  | 0=Aus, 1=Heizen, 2=Kühlen | 0=Spento, 1=Riscaldamento, 2=Raffreddamento | 0=Off, 1=Heating, 2=Cooling
| Heizen/Kühlen - Ausgang | riscald./raffredd. - uscita | heating/cooling coil - outlet | I0613 | UINT | R | MO-Bit
| Heizen/Kühlen - Statusbit | riscald./raffredd. - bit stato | heating/cooling coil - statusbit | I0614 | UINT | R |  | b13=Alm, b14=Man | b13=Alm, b14=Man | b13=Alm, b14=Man
| Heizen/Kühlen 2 - Eingang | riscald./raffredd. 2 - ingresso | heating/cooling coil 2 - inlet | I0620 | INT | R |  | 0=Aus, 1=Heizen, 2=Kühlen, 3=Auto | 0=Spento, 1=Riscaldamento, 2=Raffreddamento, 3=Auto | 0=Off, 1=Heating, 2=Cooling, 3=Auto
| Heizen/Kühlen 2 - Eingang | riscald./raffredd. 2 - ingresso | heating/cooling coil 2 - inlet | I0621 | UINT | R | MI-Bit
| Heizen/Kühlen 2 - Ausgang | riscald./raffredd. 2 - uscita | heating/cooling coil 2 - outlet | I0622 | INT | R |  | 0=Aus, 1=Heizen, 2=Kühlen | 0=Spento, 1=Riscaldamento, 2=Raffreddamento | 0=Off, 1=Heating, 2=Cooling
| Heizen/Kühlen 2 - Ausgang | riscald./raffredd. 2 - uscita | heating/cooling coil 2 - outlet | I0623 | UINT | R | MO-Bit
| Heizen/Kühlen 2 - Statusbit | riscald./raffredd. 2 - bit stato | heating/cooling coil 2 - statusbit | I0624 | UINT | R |  | b13=Alm, b14=Man | b13=Alm, b14=Man | b13=Alm, b14=Man
| DX/Wärmepumpe: | DX/ pompa di calore: | DX/ heat pump:
| DX - Verdampfungsdruck | DX - pressione evaporazione | DX - evaporation pressure | I630 | UINT | R | AI-Bit
| DX - Kondensationsdruck | DX - pressione condensazione | DX - consenser pressure | I631 | UINT | R | AI-Bit
| DX - Alarm Expansionsregler | DX - Allarme Regolatore valvola espansione | DX - Evaporation valve control alarm | I632 | UINT | R | DI-Bit
| DX - Anforderung | DX - richiesta | DX - request | I633 | INT | R | 0.1%
| DX - Statusbit | DX - bit stato | DX - statusbit | I634 | UDINT | R |  | b0=C1.Strt, b1=C1.Alm, b2=C2.Strt, b3=C2.Alm, b4=C3.Strt, b5=C3.Alm, b6=VlvAlm, b13=Alm, b14=Man | b0=C1.Strt, b1=C1.Alm, b2=C2.Strt, b3=C2.Alm, b4=C3.Strt, b5=C3.Alm, b6=VlvAlm, b13=Alm, b14=Man | b0=C1.Strt, b1=C1.Alm, b2=C2.Strt, b3=C2.Alm, b4=C3.Strt, b5=C3.Alm, b6=VlvAlm, b13=Alm, b14=Man
| DX/Kompressor 1: | DX/ compressore 1: | DX/ compressor 1:
| DX/C1 - Alarm | DX/ C1 - alarme | DX/ C1 - alarm | I640 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C1 - Betrieb | DX/ C1 - marcia | DX/ C1 - run | I641 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C1 - Niederdruck | DX/ C1 - bassa pressione | DX/ C1 - low pressure | I642 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C1 - Hochdruck | DX/ C1 - alta pressione | DX/ C1 - high pressure | I643 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C1 - Ölmanagement | DX/ C1 - gestione olio | DX/ C1 - oilmanagement | I644 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C1 - Start/Freigabe | DX/ C1 - consenso | DX/ C1 - enable | I645 | UINT | R | DO-Bit
| DX/C1 - Anforderung | DX/ C1 - richiesta | DX/ C1 - request | I646 | INT | R | 0.1%
| DX/C1 - Anforderung | DX/ C1 - richiesta | DX/ C1 - request | I647 | UINT | R | AO-Bit
| DX/C1 - Statusbit | DX/ C1 - bit stato | DX/ C1 - statusbit | I648 | UDINT | R |  | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=Öl, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=olio, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=oil, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man
| DX/Kompressor 2: | DX/ compressore 2: | DX/ compressor 2:
| DX/C2 - Alarm | DX/ C2 - alarme | DX/ C2 - alarm | I650 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C2 - Betrieb | DX/ C2 - marcia | DX/ C2 - run | I651 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C2 - Niederdruck | DX/ C2 - bassa pressione | DX/ C2 - low pressure | I652 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C2 - Hochdruck | DX/ C2 - alta pressione | DX/ C2 - high pressure | I653 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C2 - Ölmanagement | DX/ C2 - gestione olio | DX/ C2 - oilmanagement | I654 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C2 - Start/Freigabe | DX/ C2 - consenso | DX/ C2 - enable | I655 | UINT | R | DO-Bit
| DX/C2 - Anforderung | DX/ C2 - richiesta | DX/ C2 - request | I656 | INT | R | 0.1%
| DX/C2 - Anforderung | DX/ C2 - richiesta | DX/ C2 - request | I657 | UINT | R | AO-Bit
| DX/C2 - Statusbit | DX/ C2 - bit stato | DX/ C2 - statusbit | I658 | UDINT | R |  | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=Öl, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=olio, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=oil, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man
| DX/Kompressor 3: | DX/ compressore 3: | DX/ compressor 3:
| DX/C3 - Alarm | DX/ C3 - alarme | DX/ C3 - alarm | I660 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C3 - Betrieb | DX/ C3 - marcia | DX/ C3 - run | I661 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C3 - Niederdruck | DX/ C3 - bassa pressione | DX/ C3 - low pressure | I662 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C3 - Hochdruck | DX/ C3 - alta pressione | DX/ C3 - high pressure | I663 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C3 - Ölmanagement | DX/ C3 - gestione olio | DX/ C3 - oilmanagement | I664 | UINT | R | DI-Bit
| DX/C3 - Start/Freigabe | DX/ C3 - consenso | DX/ C3 - enable | I665 | UINT | R | DO-Bit
| DX/C3 - Anforderung | DX/ C3 - richiesta | DX/ C3 - request | I666 | INT | R | 0.1%
| DX/C3 - Anforderung | DX/ C3 - richiesta | DX/ C3 - request | I667 | UINT | R | AO-Bit
| DX/C3 - Statusbit | DX/ C3 - bit stato | DX/ C3 - statusbit | I668 | UDINT | R |  | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=Öl, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=olio, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=Run, b2=ND, b3=HD, b4=oil, b5=Start, , b6=FBAlm, b12=MinStop, b13=Alm, b14=Man
| Feuchteregelung: | Controllo dell'umidità: | Humidity control
| Befeuchten Regelstrategie | Umidificazione Strategia di controllo | Humidification Control mode | H0700 | UINT | RW |  | 0=-, 1=Zuluft, 2=Abluft, 3=Raum, 4=Abluftkaskade, 5=Raumkaskade | 0=-, 1=aria mandata, 2=aria ripresa, 3=ambiente, 4=Cascata ripresa, 5=Cascata ambiente | 0=-, 1=supply air, 2=extract air, 3=Room, 4=Extract cascade, 5=Room cascade
| Befeuchten Eco | Umidificazione Eco | Humidification Eco | H0702 | INT | RW | 0,1%ur
| Befeuchten PreComfort | Umidificazione PreComfort | Humidification Precomfort | H0710 | INT | RW | 0,1%ur
| Befeuchten Comfort | Umidificazione Comfort | Humidification Comfort | H0704 | INT | RW | 0,1%ur
| Befeuchten Standby | Umidificazione Standby | Humidification Standby | H0706 | INT | RW | 0,1%ur
| Befeuchten Soll berechnet/aktuell | Umidificazione setpoint calcolato/attuale | Humidification setpoint calculated/ current | I0703 | INT | R | 0,1%ur
| Befeuchten Zuluft min | Umidificazione aria mandata min. | Humidification supply air min. | H0708 | INT | RW | 0,1%ur
| Befeuchten Zuluft max | Umidificazione aria mandata max. | Humidification supply air max. | H0709 | INT | RW | 0,1%ur
| Befeuchter Soll berechnet/aktuell | Umidificatore setpoint calcolato/attuale | Humidifier setpoint calculated/ current | I0704 | INT | R | 0,1%ur
| Entfeuchten Regelstrategie | Deumidificazione Strategia di controllo | Dehumidification Control mode | H0701 | UINT | RW |  | 0=-, 1=Zuluft, 2=Abluft, 3=Raum | 0=-, 1=aria mandata, 2=aria ripresa, 3=ambiente | 0=-, 1=supply air, 2=extract air, 3=Room
| Entfeuchten Eco | Deumidificazione Eco | Dehumidification Eco | H0703 | INT | RW | 0,1%ur
| Entfeuchten PreComfort | Deumidificazione PreComfort | Dehumidification PreComfort | H0711 | INT | RW | 0,1%ur
| Entfeuchten Comfort | Deumidificazione Comfort | Dehumidification Comfort | H0705 | INT | RW | 0,1%ur
| Entfeuchten Standby | Deumidificazione Standby | Dehumidification Standby | H0707 | INT | RW | 0,1%ur
| Entfeuchten Soll berechnet/aktuell | Deumidificazione setpoint calcolato/attuale | Dehumidification setpoint calculated/ current | I0705 | INT | R | 0,1%ur
| Entfeuchtung - max. Umluftanforderung | Deumidificazione - requisito ricircolo max. | Dehumidification - max. request mixing | H0720 | INT | RW | 0.1%
| Entfeuchtung - max. Ventilatoranforderung | Deumidificazione - requisito ventilatore max. | Dehumidification - max. request fan | H0721 | INT | RW | 0.1%
| Entfeuchtung - max. Kühlanforderung | Deumidificazione - requisito raffreddamento max. | Dehumidification - max. request cooling | H0722 | INT | RW | 0.1%
| Entfeuchtung - Differenz Frisch-/Abluftfeuchte für Frischluftnutzung | Deumidificazione - differenza Umidità aria esterna/ripresa | Dehumidification - difference outdoor/extract air humidity | H0723 | INT | RW | 0,1g/kg
| Entfeuchtung - Umluft bei DX-Betrieb | Deumidificazione - requisito ricircolo durante DX | Dehumidification - request mixing when DX | H0724 | INT | RW | 0.1% | Schwimmbadentfeuchtung | Deumidificazione piscina | Pool dehumidification
| Entfeuchtung - Ventilatoranforderung bei DX-Betrieb | Deumidificazione - requisito ventilatore durante DX | Dehumidification - request fan when DX | H0725 | INT | RW | 0.1% | Schwimmbadentfeuchtung | Deumidificazione piscina | Pool dehumidification
| Entfeuchtung - Kühlanforderung bei DX-Betrieb | Deumidificazione - requisito raffreddamento durante DX | Dehumidification - request cooling when DX | H0726 | INT | RW | 0.1% | Schwimmbadentfeuchtung | Deumidificazione piscina | Pool dehumidification
| Entfeuchtung - Betriebsart Schwimmbadentfeuchtung | Deumidificazione - Modo operativo Deumidificazione piscina | Dehumidification - Operating mode Pool dehumidification | H0727 | UINT | RW |  | 0=Frisch-/Umluft, 1=DX, 2=Auto | 0=aria esterna-/ricircolo, 1=DX, 2=Auto | 0=Outdoor-/mixing air, 1=DX, 2=Auto
| Entfeuchtung - Umluftanforderung berechnet/aktuell | Deumidificazione - requisito ricircolo calcolato/attuale | Dehumidification - request mixing calculated/ current | I0720 | INT | R | 0.1%
| Entfeuchtung - Ventilatoranforderung berechnet/aktuell | Deumidificazione - requisito ventilatore calcolato/attuale | Dehumidification - request fan calculated/ current | I0721 | INT | R | 0.1%
| Entfeuchtung - Kühlanforderung berechnet/aktuell | Deumidificazione - requisito raffreddamento calcolato/attuale | Dehumidification - request cooling calculated/ current | I0722 | INT | R | 0.1%
| Entfeuchtung - Anforderung berechnet/aktuell | Deumidificazione - richiesta calcolato/attuale | Dehumidification - request calculated/ current | I0723 | INT | R | 0.1%
| Befeuchter: | Umidificatore: | Humidifier:
| Befeuchter - Alarm | Umidificatore - alarme | Humidifier - alarm | I0730 | UINT | R | DI-Bit
| Befeuchter - Freigabe/Windfahnensensor | Umidificatore - consenso/ sensore segnavento | Humidifier - enable/ windvane sensor | I0731 | UINT | R | DI-Bit
| Befeuchter - Anforderung | Umidificatore - richiesta | Humidifier - request | I0732 | INT | R | 0.1%
| Befeuchter - Anforderung | Umidificatore - richiesta | Humidifier - request | I0733 | UINT | R | AO-Bit
| Befeuchter - Start/Freigabe | Umidificatore - consenso | Humidifier - enable | I0734 | UINT | R | DO-Bit
| Befeuchter - Statusbit | Umidificatore - bit stato | Humidifier - statusbit | I0735 | UINT | R |  | b0=Alm, b1=En, b2=Strt, b3=Drying, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=En, b2=Strt, b3=Drying, b13=Alm, b14=Man | b0=Alm, b1=En, b2=Strt, b3=Drying, b13=Alm, b14=Man
| Luftqualitätsregelung: | Controllo qualità dell'aria: | Air quality control
| CO2 Eco | CO2 Eco | CO2 Eco | H0760 | INT | RW | ppm
| CO2 PreComfort | CO2 PreComfort | CO2 PreComfort | H0763 | INT | RW | ppm
| CO2 Comfort | CO2 Comfort | CO2 Comfort | H0761 | INT | RW | ppm
| CO2 Standby | CO2 Standby | CO2 Standby | H0762 | INT | RW | ppm
| CO2 Soll berechnet/aktuell | CO2 setpoint calcolato/attuale | CO2 setpoint calculated/ current | I0760 | INT | R | ppm
| CO2-Regler - max. Umluftanforderung | CO2 - requisito ricircolo max. | CO2 - max. request mixing | H0765 | INT | RW | 0.1%
| CO2-Regler - max. Ventilatoranforderung | CO2 - requisito ventilatore max. | CO2 - max. request fan | H0766 | INT | RW | 0.1%
| CO2-Regler - Umluftanforderung berechnet/aktuell | CO2 - requisito ricircolo calcolato/attuale | CO2 - request mixing calculated/ current | I0765 | INT | R | 0.1%
| CO2-Regler - Ventilatoranforderung berechnet/aktuell | CO2 - requisito ventilatore calcolato/attuale | CO2 - request fan calculated/ current | I0766 | INT | R | 0.1%
| CO2-Regler - Anforderung berechnet/aktuell | CO2 - richiesta calcolato/attuale | CO2 - request calculated/ current | I0767 | INT | R | 0.1%
| Meldeausgänge: | Uscite messaggi: | Message outputs:
| Relais Betrieb | Relay funzionamento | Operating relay | I0780 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Gefahr (nur POL648) | Relay pericolo (POL648) | Danger relay (POL648) | I0782 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Alarm (nur POL648) | Relay allarme (POL648) | Alarm relay (POL648) | I0783 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Warnung (nur POL648) | Relay avviso (POL648) | Warning relay (POL648) | I0784 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Wartung (nur POL648) | Relay manutenzione (POL648) | Maintenance relay (POL648) | I0785 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Alarmquittierung | Relay Tacitamento allarmi | Relay Alarm acknowledge | I0786 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Wärmeanforderung | Relay richiesta riscaldamento | Relay request heating | I0787 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Kälteanforderung | Relay richiesta raffreddamento | Relay request cooling | I0788 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Syphon/Rohrheizung | Relay riscaldamento tubo | Relay siphon/tube heating | I0789 | UINT | R | DO-Bit
| Relais Alarm (nur POL468) | Relay allarme (POL468) | Alarm relay (POL468) | I0781 | UINT | R | DO-Bit
| Freie Ein-/Ausgänge: | Ingressi/Uscite liberi: | Free In-/Outputs:
| Freier Digitaleingang 1 | Ingresso digitale libero 1 | Free digital input 1 | I0820 | UINT | R | DI-Bit
| Freier Digitaleingang 2 | Ingresso digitale libero 2 | Free digital input 2 | I0821 | UINT | R | DI-Bit
| Freier Digitaleingang 3 | Ingresso digitale libero 3 | Free digital input 3 | I0822 | UINT | R | DI-Bit
| Freier Digitaleingang 4 | Ingresso digitale libero 4 | Free digital input 4 | I0823 | UINT | R | DI-Bit
| Freier Digitaleingang 5 | Ingresso digitale libero 5 | Free digital input 5 | I0824 | UINT | R | DI-Bit
| Freier Digitalausgang 1 | Uscita digitale libero 1 | Free digital output 1 | I0825 | UINT | R | DO-Bit
| Freier Digitalausgang 2 | Uscita digitale libero 2 | Free digital output 2 | I0826 | UINT | R | DO-Bit
| Freier Digitalausgang 3 | Uscita digitale libero 3 | Free digital output 3 | I0827 | UINT | R | DO-Bit
| Freier Digitalausgang 4 | Uscita digitale libero 4 | Free digital output 4 | I0828 | UINT | R | DO-Bit
| Freier Digitalausgang 5 | Uscita digitale libero 5 | Free digital output 5 | I0829 | UINT | R | DO-Bit
| Freier Analogeingang 1 | Ingresso analogico libero 1 | Free analog input 1 | I0830 | INT | R | 0.1
| Freier Analogeingang 1 | Ingresso analogico libero 1 | Free analog input 1 | I0831 | UINT | R | AI-Bit
| Freier Analogeingang 2 | Ingresso analogico libero 2 | Free analog input 2 | I0832 | INT | R | 0.1
| Freier Analogeingang 2 | Ingresso analogico libero 2 | Free analog input 2 | I0833 | UINT | R | AI-Bit
| Freier Analogeingang 3 | Ingresso analogico libero 3 | Free analog input 3 | I0834 | INT | R | 0.1
| Freier Analogeingang 3 | Ingresso analogico libero 3 | Free analog input 3 | I0835 | UINT | R | AI-Bit
| Freier Analogeingang 4 | Ingresso analogico libero 4 | Free analog input 4 | I0836 | INT | R | 0.1
| Freier Analogeingang 4 | Ingresso analogico libero 4 | Free analog input 4 | I0837 | UINT | R | AI-Bit
| Freier Analogeingang 5 | Ingresso analogico libero 5 | Free analog input 5 | I0838 | INT | R | 0.1
| Freier Analogeingang 5 | Ingresso analogico libero 5 | Free analog input 5 | I0839 | UINT | R | AI-Bit
| Freier Analogausgang 1 | Uscita analogico libero 1 | Free analog Output 1 | I0840 | INT | R | 0.1
| Freier Analogausgang 1 | Uscita analogico libero 1 | Free analog Output 1 | I0841 | UINT | R | AO-Bit
| Freier Analogausgang 2 | Uscita analogico libero 2 | Free analog Output 2 | I0842 | INT | R | 0.1
| Freier Analogausgang 2 | Uscita analogico libero 2 | Free analog Output 2 | I0843 | UINT | R | AO-Bit
| Freier Analogausgang 3 | Uscita analogico libero 3 | Free analog Output 3 | I0844 | INT | R | 0.1
| Freier Analogausgang 3 | Uscita analogico libero 3 | Free analog Output 3 | I0845 | UINT | R | AO-Bit
| Freier Analogausgang 4 | Uscita analogico libero 4 | Free analog Output 4 | I0846 | INT | R | 0.1
| Freier Analogausgang 4 | Uscita analogico libero 4 | Free analog Output 4 | I0847 | UINT | R | AO-Bit
| Freier Analogausgang 5 | Uscita analogico libero 5 | Free analog Output 5 | I0848 | INT | R | 0.1
| Freier Analogausgang 5 | Uscita analogico libero 5 | Free analog Output 5 | I0849 | UINT | R | AO-Bit

## Zonen
Beschreibung | Register Adresse | Datentyp | R/W | Einheit Auflösung | Notizen
#--------------------------------------------------------
#---------- Zone 1 ----------
#--------------------------------------------------------
Sensoren:
Zulufttemp. | I2020 | INT | R | 0,1°C
Zulufttemp. | I2021 | UINT | R | AI-Bit
Ablufttemp. | I2022 | INT | R | 0,1°C
Ablufttemp. | I2023 | UINT | R | AI-Bit
Raumtemp. | I2024 | INT | R | 0,1°C
Raumtemp. | I2025 | UINT | R | AI-Bit
Zuluftfeuchte | I2026 | INT | R | 0,1%ur
Zuluftfeuchte | I2027 | UINT | R | AI-Bit
Abluftfeuchte | I2028 | INT | R | 0,1%ur
Abluftfeuchte | I2029 | UINT | R | AI-Bit
Raumfeuchte | I2030 | INT | R | 0,1%ur
Raumfeuchte | I2031 | UINT | R | AI-Bit
CO2 | I2032 | INT | R | ppm
CO2 | I2033 | UINT | R | AI-Bit
Zuluft absolute Feuchte | I2040 | INT | R | 0,1g/kg
Zuluft Enthalpie | I2041 | INT | R | 0,1kJ/kg
Abluft absolute Feuchte | I2043 | INT | R | 0,1g/kg
Abluft Enthalpie | I2044 | INT | R | 0,1kJ/kg
Raum absolute Feuchte | I2046 | INT | R | 0,1g/kg
Raum Enthalpie | I2047 | INT | R | 0,1kJ/kg
Verschiedenes:
Zuluftfilter | I2050 | UINT | R | DI-Bit
Abluftfilter | I2051 | UINT | R | DI-Bit
Abtauung Heizregister | I2055 | UINT | R | DI-Bit
Freigabe Zone | I2056 | UINT | R | DI-Bit
Fernschalter:
Fernschalter - Betriebsart | I2060 | INT | R
Fernschalter - Betriebsart | I2061 | UINT | R | MI-Bit
Fernschalter - Partytaste | I2062 | UINT | R | DI-Bit
Fernschalter - Offset Temp. | I2063 | INT | R | 0,1kJ/kg
Fernschalter - Offset Temp. | I2064 | UINT | R | AI-Bit
Fernschalter - Offset Ventilator | I2065 | INT | R | 0.1%
Fernschalter - Offset Ventilator | I2066 | UINT | R | AI-Bit
Raumgerät Leonis:
Leonis - Betriebsart | I2070 | UINT | R
Leonis - Partytaste | I2071 | UINT | R
Leonis - Offset Temp. | I2072 | INT | R | 0,1kJ/kg
Leonis - Offset Ventilator | I2073 | INT | R | 0.1%
Leonis - Temperatursensor | I2074 | INT | R | 0,1°C
Leonis - Feuchtesensor | I2075 | INT | R | 0,1%ur
Leonis - CO2-Sensor | I2076 | INT | R | ppm
Leonis - Statusbit | I2077 | UINT | R | Leonis-Bit
Betriebsart:
Betriebsart HMI | H2080 | UINT | RW |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto
Betriebsart BMS | H2081 | UINT | RW |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto
Betriebsart Fernschalter | I2080 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Auto, 6=-
Betriebsart Schaltuhr | I2081 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby
Betriebsart Kalender aktiv | S2080 | BOOL | R |  | 0=inaktiv, 1=aktiv
Betriebsart angefordert | I2082 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby
Betriebsart Lüftung/aktuell | I2083 | UINT | R |  | 0=Aus, 1=Eco, 2=PreCmf, 3=Cmf, 4=Standby, 5=Nachtkühlung, 6=Entrauchung, 7=Vorheizen, 8=Nachlauf
Betriebsart Priorität/Quelle | I2084 | UINT | R |  | 0=-, 1=Start, 2=SN-Fehler, 3=-, 4=Alarm, 5=BSK, 6=Freigabe fehlt, 7=Befeuchterreinigung, 8=-, 9=HMI, 10=BMS, 11=-, 12=Fernschalter, 13=Zone, 14=Schaltuhr, 15=-, 16=Default
Standbyfunktion:
Standby - Heizen Freigabe | C2090 | BOOL | RW
Standby - Kühlen Freigabe | C2091 | BOOL | RW
Standby - Heizen Sollwert ein | H2090 | INT | RW | 0,1°C
Standby - Kühlen Sollwert ein | H2091 | INT | RW | 0,1°C
Standby - Hysterese Heizen/Kühlen aus | H2092 | UINT | RW | 0,1K
Standby - Entfeuchten Freigabe | C2092 | BOOL | RW
Standby - Entfeuchten Sollwert ein | H2093 | UINT | RW | 0,1%ur
Standby - Hysterese Entfeuchten aus | H2094 | UINT | RW | 0,1%ur
Standby - CO2 Freigabe | C2093 | BOOL | RW
Standby - CO2 Sollwert ein | H2095 | UINT | RW | ppm
Standby - Hysterese CO2 aus | H2096 | UINT | RW | ppm
Standby - min Laufzeit | H2097 | UINT | RW | min
Standby - max Laufzeit | H2098 | UINT | RW | min
Klappenregelung:
Zone - Zuluft Eco | H2100 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Zuluft PreComfort | H2108 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Zuluft Comfort | H2102 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Zuluft Standby | H2104 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Zuluft Nachtkühlung | H2106 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Zuluft aktuell | I2100 | UDINT | R | m³/h
Zone - Abluft Eco | H2110 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Abluft PreComfort | H2118 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Abluft Comfort | H2112 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Abluft Standby | H2114 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Abluft Nachtkühlung | H2116 | UDINT | RW | m³/h
Zone - Abluft aktuell | I2102 | UDINT | R | m³/h
Zuluftklappe - Ansteuerung auf/zu | I2120 | UINT | R | DO-Bit
Zuluftklappe - Ansteuerung modulierend | I2121 | INT | R | 0.1%
Zuluftklappe - Ansteuerung modulierend | I2122 | UINT | R | AO-Bit
Zuluftklappe - Position MP-Bus Klappen | I2123 | INT | R | 0.1%
Zuluftklappe - Volumen MP-Bus Klappen | I2124 | INT | R | m³/h
Zuluftklappe - Statusbit | I2125 | UINT | R | VSR-Bit
Abluftklappe - Ansteuerung auf/zu | I2130 | UINT | R | DO-Bit
Abluftklappe - Ansteuerung modulierend | I2131 | INT | R | 0.1%
Abluftklappe - Ansteuerung modulierend | I2132 | UINT | R | AO-Bit
Abluftklappe - Position MP-Bus Klappen | I2133 | INT | R | 0.1%
Abluftklappe - Volumen MP-Bus Klappen | I2134 | INT | R | m³/h
Abluftklappe - Statusbit | I2135 | UINT | R | VSR-Bit
Temperaturregelung:
Regelstrategie | H2140 | UINT | RW |  | 0=-, 1=Zuluft, 2=Abluft, 3=Raum, 4=Abluftkaskade, 5=Raumkaskade
Heizen Eco | H2145 | INT | RW | 0,1°C
Heizen PreComfort | H2154 | INT | RW | 0,1°C
Heizen Comfort | H2147 | INT | RW | 0,1°C
Heizen Standby | H2149 | INT | RW | 0,1°C
Heizen Sollwert berechnet/aktuell | I2144 | INT | R | 0,1°C
Kühlen Eco | H2146 | INT | RW | 0,1°C
Kühlen PreComfort | H2155 | INT | RW | 0,1°C
Kühlen Comfort | H2148 | INT | RW | 0,1°C
Kühlen Standby | H2150 | INT | RW | 0,1°C
Kühlen Sollwert berechnet/aktuell | I2145 | INT | R | 0,1°C
Zuluft min. | H2143 | INT | RW | 0,1°C
Zuluft max. | H2144 | INT | RW | 0,1°C
Limit Zuluft < Abluft | H2141 | INT | RW | 0,1K
Limit Zuluft > Abluft | H2142 | INT | RW | 0,1K
Zuluft min berechnet/aktuell | I2142 | INT | R | 0,1°C
Zuluft max berechnet/aktuell | I2143 | INT | R | 0,1°C
Außentemperaturkompensation - Start | H2151 | INT | RW | 0,1°C
Außentemperaturkompensation - Ende | H2152 | INT | RW | 0,1°C
Außentemperaturkompensation - Offset | H2153 | INT | RW | 0,1K
Außentemperaturkompensation - Offset berechnetr/aktuell | I2149 | INT | R | 0,1K
Heizregister:
Heizregister - Alarm | I2160 | UINT | R | DI-Bit
Heizregister - Frost | I2161 | UINT | R | DI-Bit
Heizregister - Vorlauftemp. Register | I2162 | INT | R | 0,1°C
Heizregister - Vorlauftemp. Register | I2163 | UINT | R | AI-Bit
Heizregister - Rücklauftemp. Register | I2164 | INT | R | 0,1°C
Heizregister - Rücklauftemp. Register | I2165 | UINT | R | AI-Bit
Heizregister - Pumpe | I2166 | UINT | R | DO-Bit
Heizregister - Ventil | I2167 | INT | R | 0.1%
Heizregister - Ventil | I2168 | UINT | R | AO-Bit
Heizregister - Rückmeldung Ventilposition | I2169 | INT | R | 0.1%
Heizregister - Rückmeldung Ventilposition | I2170 | UINT | R | AI-Bit
Heizregister - Statusbit | I2171 | UINT | R | Heat-Bit
Kühlregister:
Kühlregister - Alarm | I2180 | UINT | R | DI-Bit
Kühlregister - Vorlauftemp. Register | I2181 | INT | R | 0,1°C
Kühlregister - Vorlauftemp. Register | I2182 | UINT | R | AI-Bit
Kühlregister - Rücklauftemp. Register | I2183 | INT | R | 0,1°C
Kühlregister - Rücklauftemp. Register | I2184 | UINT | R | AI-Bit
Kühlregister - Pumpe | I2185 | UINT | R | DO-Bit
Kühlregister - Ventil | I2186 | INT | R | 0.1%
Kühlregister - Ventil | I2187 | UINT | R | AO-Bit
Kühlregister - Rückmeldung Ventilposition | I2188 | INT | R | 0.1%
Kühlregister - Rückmeldung Ventilposition | I2189 | UINT | R | AI-Bit
Kühlregister - Statusbit | I2190 | UINT | R | Cool-Bit
E-Heizregister:
E-Heizregister - Alarm | I2200 | UINT | R | DI-Bit
E-Heizregister - Thermostat | I2201 | UINT | R | DI-Bit
E-Heizregister - Freigabe/Windfahnensensor | I2202 | UINT | R | DI-Bit
E-Heizregister - Stufe | I2203 | INT | R |  | 0=Aus, 1..5=Stufe 1..5
E-Heizregister - Stufe | I2204 | UINT | R | MO-Bit
E-Heizregister - Thyristor | I2205 | INT | R | 0.1%
E-Heizregister - Thyristor | I2206 | UINT | R | AO-Bit
E-Heizregister - Statusbit | I2207 | UINT | R | EHeat-Bit
Umschaltung Heizen/Kühlen:
Heizen/Kühlen - Eingang | I2210 | INT | R |  | 0=Aus, 1=Heizen, 2=Kühlen, 3=Auto
Heizen/Kühlen - Eingang | I2211 | UINT | R | MI-Bit
Heizen/Kühlen - Ausgang | I2212 | INT | R |  | 0=Aus, 1=Heizen, 2=Kühlen
Heizen/Kühlen - Ausgang | I2213 | UINT | R | MO-Bit
Heizen/Kühlen - Statusbit | I2214 | UINT | R |  | b13=Alm, b14=Man
VSR Heizen/Kühlen:
VSR-Heizen - Anforderung Volumen | I2218 | INT | R | 0.1%
VSR-Kühlen - Anforderung Volumen | I2219 | INT | R | 0.1%
Feuchteregelung:
Entfeuchten Regelstrategie | H2220 | UINT | RW |  | 0=-, 1=Zuluft, 2=Abluft, 3=Raum
Entfeuchten Eco | H2221 | INT | RW | 0,1%ur
Entfeuchten PreComfort | H2224 | INT | RW | 0,1%ur
Entfeuchten Comfort | H2222 | INT | RW | 0,1%ur
Entfeuchten Standby | H2223 | INT | RW | 0,1%ur
Entfeuchten Soll berechnet/aktuell | I2221 | INT | R | 0,1%ur
Entfeuchtung - max. Umluftanforderung | H2230 | INT | RW | 0.1%
Entfeuchtung - max. Volumenanforderung | H2231 | INT | RW | 0.1%
Entfeuchtung - max. Kühlanforderung | H2232 | INT | RW | 0.1%
Entfeuchtung - Differenz Frisch-/Abluftfeuchte für Frischluftnutzung | H2233 | INT | RW | 0,1g/kg
Entfeuchtung - Umluftanforderung berechnet/aktuell | I2230 | INT | R | 0.1%
Entfeuchtung - Volumenanforderung berechnet/aktuell | I2231 | INT | R | 0.1%
Entfeuchtung - Kühlanforderung berechnet/aktuell | I2232 | INT | R | 0.1%
Entfeuchtung - Anforderung berechnet/aktuell | I2233 | INT | R | 0.1%
Luftqualitätsregelung:
CO2 Eco | H2240 | INT | RW | ppm
CO2 PreComfort | H2243 | INT | RW | ppm
CO2 Comfort | H2241 | INT | RW | ppm
CO2 Standby | H2242 | INT | RW | ppm
CO2 Soll berechnet/aktuell | I2240 | INT | R | ppm
CO2-Regler - max. Umluftanforderung | H2245 | INT | RW | 0.1%
CO2-Regler - max. Volumenanforderung | H2246 | INT | RW | 0.1%
CO2-Regler - Umluftanforderung berechnet/aktuell | I2245 | INT | R | 0.1%
CO2-Regler - Volumenanforderung berechnet/aktuell | I2246 | INT | R | 0.1%
CO2-Regler - Anforderung berechnet/aktuell | I2247 | INT | R | 0.1%
Meldeausgänge:
Relais Betrieb | I2250 | UINT | R | DO-Bit
Relais Alarm | I2251 | UINT | R | DO-Bit
#--------------------------------------------------------
#---------- Zonen 2 - 6 ----------
#--------------------------------------------------------
Zone 2: Adressen Zone 1 + 500 | S2500-2999, C2500-2999, I2500-2999, H2500-2999
Zone 3: Adressen Zone 1 + 1000 | S3000-3499, C3000-3499, I3000-3499, H3000-3499
Zone 4: Adressen Zone 1 + 1500 | S3500-3999, C3500-3999, I3500-3999, H3500-3999
Zone 5: Adressen Zone 1 + 2000 | S4000-4499, C4000-4499, I4000-4499, H4000-4499
Zone 6: Adressen Zone 1 + 2500 | S4500-4999, C4500-4999, I4500-4999, H4500-4999

## System
Beschreibung | Register Adresse | Datentyp | R/W | Einheit Auflösung | Notizen
System:
RTC gültig | S1200 | BOOL | R
RTC Stunde | H1202 | UINT | RW
RTC Minute | H1201 | UINT | RW
RTC Sekunde | H1200 | UINT | RW
RTC Jahr | H1205 | UINT | RW
RTC Monat | H1204 | UINT | RW
RTC Tag | H1203 | UINT | RW
RTC Wochentag | I1200 | UINT | R |  | 0=Mo, 1=Di, 2=Mi, 3=Do, 4=Fr, 5=Sa, 6=So
Alarmquittierung | C1280 | BOOL | RW
Hardwaremodule:
Alarm IO-Modul 1 | S1320 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 2 | S1330 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 3 | S1340 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 4 | S1350 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 5 | S1360 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 6 | S1370 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 7 | S1380 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 8 | S1390 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 9 | S1400 | BOOL | R
Alarm IO-Modul 10 | S1410 | BOOL | R
COM-Alarm MP-Master | I1350 | WORD | R |  | Master 1: b2=Fehlerrate hoch, b3=COM-Alarm Master 2: b7=Fehlerrate hoch, b8=COM-Alarm Master 3: b12=Fehlerrate hoch, b13=COM-Alarm
COM HPS | S1365 | BOOL | R |  | Alarm Kommunikation mit HPS

## Legende
Register/Adresse | I… | Inputregister, nur lesbar
| H… | Holdingregister, lese-/beschreibbar
| S… | Statusbit, nur lesbar
| C… | Coil, Bit, lese-/beschreibbar
| … | Modbusadresse, 1..5000
Datentyp | BOOL | Bit
| UINT | unsigned integer, 16Bit
| INT | signed integer, 16Bit
| UDINT | unsigned dobble integer, 32Bit
| DINT | signed dobble integer, 32Bit
| R/W | R=Lesen, W=Schreiben, R/W=Lesen/Schreiben
Einheit/Auflösung | DI-Bit, DO-Bit | b0=Hardware-Alarm
b1=Alarm, Off-Normal
b3=Status
b13=Summenalarm (b0 or b1)
b14=Hand
b15=konfiguriert
| AI-Bit, AO-Bit | b0=Hardware-Alarm
b1=Low-Limit
b2=High-Limit
b13=Summenalarm (b0 or b1 or b2)
b14=Hand
b15=konfiguriert
| MI-Bit, MO-Bit | b0=Hardware-Alarm
b1=Alarm, Off-Normal
b2=Multifault (BACnet)
b8=Stufe 1 aktiviert, 1-stufig
b9=Stufe 2 aktiviert, 2-stufig
b10=Stufe 3 aktiviert, 3-stufig
b11=Stufe 4 aktiviert, 4-stufig
b12=Stufe 5 aktiviert, 5-stufig
b13=Summenalarm
b14=Hand
b15=konfiguriert
| BSK-Bit | 0=-, 1=Befehl auf, 2=zu, 3=auf, 4=Feedbackalarm zu, 5=Feedbackalarm auf, 6=Fehler Endlagenschalter
| Fan-Bit | b0=Alarm, b1=Betrieb, b2=Rep-Schalter, b3=Start, b4=FBAlm, b5=Läuft, b13=SumAlm, b14=Hand
| Dmp-Bit | b0=Auf, b1=FBAlm auf, b2=FBAlm zu, b3=FBAlm Pos, b13=SumAlm, b14=Hand
| VSR-Bit | b0=Auf, b3=MP-Klappe, b4=geschlossen, b5=offen, b8=MP-Klappe 1 Alarm, b9=MP-Klappe 2 Alarm, b10=MP-Klappe 3 Alarm, b13=SumAlm, b14=Hand
| Heat-Bit | b0=Alarm, b1=Frost, b2=Pumpe, b3=FBAlm Pos, b13=SumAlm, b14=Hand
| EHeat-Bit | b0=Alarm, b1=Thermostat, b2=Freigabe, b3=Auskühlung, b13=SumAlm, b14=Hand
| Cool-Bit | b0=Alarm, b1=Pumpe, b2=FBAlm Pos, b13=SumAlm, b14=Hand
| Leonis-Bit | b0=Betriebsart, b1=Partytaste, b2=Temperaturoffset, b3=Volumenoffset, b4=Temp.Sensor, b5=Feuchtesensor, b6=CO2-Sensor, b11=COM-Fehlerate hoch, b12=COM-Alm, b13=SumAlm, b14=Hand